# 宜兴市公用环保集团有限公司

# 次氯酸钠发生器及配套成品房采购采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202506028（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司

二0二五年七月十八日

# 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司对次氯酸钠发生器及配套成品房采购项目组织公开招标，欢迎你单位参加投标并提示注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 项目名称：次氯酸钠发生器及配套成品房采购 项目编号: YXGYJT202506028（EPC） 评标方法：最低价评标法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：本次最高限价为65.55万元，结算时按实际数量结算。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体投标，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑥投标单位应是具备独立法人资格，且具有消毒产品生产企业卫生许可批件的次氯酸钠发生器专业生产厂家（投标人需在投标时提供有效期内消毒产品生产企业卫生许可批件原件或复印件）； ⑦投标单位所投产品中立式储罐生产原料需为食品级，溶盐罐、存储罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证(投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章)； ⑧投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准），次氯酸钠发生器销售合同的业绩一份（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）； 注：投标人需按照要求提供以上资质要求文件，如不符合，将作无效投标处理。 |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  | 2.3 本次招标设备使用下列品牌： ①次氯酸钠发生器品牌：福建浩达（福建浩达智能科技股份有限公司）、浙江天健（浙江天行健水务有限公司）、上海赛一（上海赛一水处理科技股份有限公司）、上海豚湾（上海豚湾环保设备科技有限公司）； ②CPU模块：西门子、施耐德、ABB； ③控制柜（控制箱）其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件：西门子、施耐德、ABB； ④智能门禁：海康威视、大华、宇视； ⑤壁挂式空调：格力、美的、海尔； ⑥数字投加泵：格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗； ⑦电线、电缆：远东、江南、圣安、中超、新远程； |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（不需密封） 投标文件份数：3份，1正2副（需装订后密封，否则投标文件无效） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2025年7月24日 14:30 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867、0510-80718822 联系地址：宜兴市绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 5 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人须在2025年7月18日17:00至2025年7月24日14:20前须交纳投标保证金壹万叁仟元整人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000301542. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理,缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 6 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标金额的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行及行号; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可在“宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环保集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由采购人负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第五章投标文件（格式）。

7.1 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账）；

- 投标单位应是具备独立法人资格，且具有消毒产品生产企业卫生许可批件的次氯酸钠发生器专业生产厂家（投标人需在投标时提供有效期内消毒产品生产企业卫生许可批件原件或复印件）；

- 投标单位所投产品中立式储罐生产原料需为食品级，溶盐罐、存储罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证(投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章)；

- 投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准），次氯酸钠发生器销售合同的业绩一份（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）；

注：①投标人需在投标文件中提供以上资质要求的复印件，中标后核实原件，如无，则取消中标资格。

②以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）。

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 品牌承诺表（格式见附件）

- 诚信要求

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

注：上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

### 8、投标报价

8.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.5 如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

9.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

### 10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

### 12、有下列情形之一的投标文件将被拒收

12.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

### 13、投标文件的有效期

13.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

### 14、投标文件的退还

14.1 投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

### 15、投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2 在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的；

- 《项目技术要求和有关说明》标有★的参数为关键参数，有一项不满足的视为未实质响应；

（12）与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（13）提供虚假材料的（含虚假承诺）；

（14）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

17、本项目不接受联合体投标、不接受中标后分包。

五、开标、审查、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

19.2 对于投标人资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7.1 投标人投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5评标方法和标准。

本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

20.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

### 21、定标

21.1 评审结束后，采购人评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

#### 21.2 采购人和采购机构向中标人发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

### 23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

（4）因重大变故，采购任务取消。

24、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

24.3 招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的5个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.4投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标单位应于中标公告发布之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订协议，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订协议。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502043 |  |  |

25.5 履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

25.6中标单位（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.8中标后投标方将其在本合同下的权利、义务和责任，不得全部或部分转让给第三方。

七、投标行为及投标产品：

26、投标行为及投标产品：

（1）投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

（2）投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

（3）如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

（5）招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。

九、质疑处理

28、询问

28.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

29.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

30 投诉

# 30.1投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由监督管理办公室处理。

第三章 项目技术要求和有关说明

本次招标是由宜兴市公用环保集团有限公司供应的自行组织招标的次氯酸钠发生器及配套成品房采购及相关配件等。投标人须提供满足以下要求，不得有负偏离：

一、项目概述

本次采购目的是官林都山泵站、新建增加站、周铁洋溪增压站、铜山二级增压站改造工程中所用次氯酸钠发生器及成品用房，其中都山、新建、洋溪泵站将现状成品次氯酸钠溶液投加系统改造为全自动次氯酸钠发生器系统。铜山二级增压站为增加全自动次氯酸钠发生器系统及配套成品用房。

次氯酸钠发生器采用成套设备，自带电解槽、储药罐、投加泵、控制器等；根据进出水余氯、流量等信号自动调节投加量；次氯酸钠发生器需自带排氢系统，并排至室外合理位置；次氯酸钠发生器加药管接至增压泵房出水管。本工程加氯间内次氯酸钠发生器、数字计量投加泵、软水器、酸桶、盐水泵、压力表、溶液桶液位计、设备管路连接时管材、阀门、管配件等均由厂家成套提供。管材：加药管、放空管、排水管采用UPVC管；给水管采用PPR管。管道连接方式：PPR管，管材压力等级1.0MPa，采用热熔连接；UPVC管采用承插粘接。

本次招标项目的要求及数量详见下表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、都山泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）次氯酸钠发生器系统（主要设备参数）（本项最高限价：139750元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 有效氯产量：50g/h，N=0.64kW，溶液浓度：5g-7g/L | 成品 | 套 | 1 | 成套供应 | 福建浩达、浙江天健、上海赛一、上海豚湾 |
| 2 | 溶盐桶 | 容积：≥100L | PE | 台 | 1 | 含液位计，需满足加盐周期达到7天以上 |  |
| 3 | 存储罐 | 容积：≥80L | PE | 台 | 1 | 含液位计 |  |
| 4 | 数字投加计量泵 | Q≥8L/hr、H=0.7Mpa | 成品 | 台 | 2 | 1用1备 | 格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗 |
| 5 | 软水器 | 单阀单罐 0.5T | 成品 | 台 | 1 | 与主机配套 |  |
| 6 | 其他配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加药管/自来水管 |  |  | 项 | 1 | 次氯酸钠发生器进水管及加药管，食品级材质，按实计 |  |
| 二、新建泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）次氯酸钠发生器系统（主要设备参数）（本项最高限价：169750元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 有效氯产量：100g/h，N=1.12kW，溶液浓度：5g-7g/L | 成品 | 套 | 1 | 成套供应 | 福建浩达、浙江天健、上海赛一、上海豚湾 |
| 2 | 溶盐桶 | 容积：≥200L | PE | 台 | 1 | 含液位计，需满足加盐周期达到7天以上 |  |
| 3 | 存储罐 | 容积：≥200L | PE | 台 | 1 | 含液位计 |  |
| 4 | 数字投加计量泵 | Q≥13L/hr、H=0.7Mpa | 成品 | 台 | 2 | 1用1备 | 格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗 |
| 5 | 软水器 | 单阀单罐 0.5T | 成品 | 台 | 1 | 与主机配套 |  |
| 6 | 其他配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加药管/自来水管 |  |  | 批 | 1 | 次氯酸钠发生器进水管及加药管，食品级材质，按实计 |  |
| 三、洋溪泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）次氯酸钠发生器系统（主要设备参数）（本项最高限价：169750元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 有效氯产量：100g/h，N=1.12kW，溶液浓度：5g-7g/L | 成品 | 套 | 1 | 成套供应 | 福建浩达、浙江天健、上海赛一、上海豚湾 |
| 2 | 溶盐桶 | 容积：≥200L | PE | 台 | 1 | 含液位计，需满足加盐周期达到7天以上 |  |
| 3 | 存储罐 | 容积：≥200L | PE | 台 | 1 | 含液位计 |  |
| 4 | 数字投加计量泵 | Q≥16L/hr、H=0.7Mpa | 成品 | 台 | 2 | 1用1备 | 格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗 |
| 5 | 软水器 | 单阀单罐 0.5T | 成品 | 台 | 1 | 与主机配套 |  |
| 6 | 其他配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加药管/自来水管 |  |  | 批 | 1 | 次氯酸钠发生器进水管及加药管，食品级材质，按实计 |  |
| 四、铜山泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）次氯酸钠发生器系统（主要设备参数）（本项最高限价：139750元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 有效氯产量：50g/h，N=0.64kW，溶液浓度：5g-7g/L | 成品 | 套 | 1 | 成套供应 | 福建浩达、浙江天健、上海赛一、上海豚湾 |
| 2 | 溶盐桶 | 容积：≥100L | PE | 台 | 1 | 含液位计，需满足加盐周期达到7天以上 |  |
| 3 | 存储罐 | 容积：≥80L | PE | 台 | 1 | 含液位计 |  |
| 4 | 数字投加计量泵 | Q≥3L/hr、H=0.7Mpa | 成品 | 台 | 2 | 1用1备 | 格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗 |
| 5 | 软水器 | 单阀单罐 0.5T | 成品 | 台 | 1 | 与主机配套 |  |
| 6 | 其他配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加药管/自来水管 | dn10 |  | 项 | 1 | 次氯酸钠发生器进水管及加药管，食品级材质，按实计 |  |
| （二）配套成品用房（本项最高限价：36500元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品用房 | 内2900x2900x2780 | 成品 | 套 | 1 | 定制成品，含门窗、照明等； |  |
| 2 | 轴流风机 | Q=500方/h，N=0.25kw | 成品 | 套 | 1 | 配套防爆电机及现场控制箱 |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 1.0P | 成品 | 套 | 1 |  | 格力、美的、海尔 |
| 4 | 洗眼器 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 智能门禁 | 智能安防、密码锁 |  | 套 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |
| 注：外观需与周边环境相协调，具有一定美观性，需满足保温隔热防水等要求，需配套门窗、照明等。因房间内需储存食用盐，电气设备，门窗等均应采取耐高盐度的防腐措施；室内可能与次氯酸钠溶液接触的建筑构件和墙地面应做防腐处理。大门应设置钢制防护门;窗户设置金属防护栏;出入口增加门禁系统。室内设3KG磷酸铵盐灭火器2具。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述设备报价一次报定，并且须包含所有运输、税费、预埋件等安装附件及安装费用，安装附件内容及要求详见技术参数要求。

2、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

## 三、技术要求

1、上表中所列为主要设备清单，但所投设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，提供保证安全、稳定、可靠运行的整套设备，并负责安装、调试及试运行等工作。提供完整详细的设备清单、清单分项报价以及实际产地、制造商名称等。同时，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的固定件、附件、主要设备的备品备件及专用工具。若因投标人原因漏计相关设备或配件，将视该设备或配件已包含在投标总价中。

2、本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关国际、国家、行业等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。本技术文件未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

3、本次招标的设备提供至少2年的免费质保，自设备安装调试验收合格之日起进入质保期。

（一）次氯酸钠发生器技术要求

官林都山增压泵站供水规模约4000m³/d，选用单台次氯酸钠发生器有限氯产量为50g/h；新建增压站供水规模约为6500m³/d，选用单台次氯酸钠发生器有效氯产量为100g/h、周铁洋溪增压站供水规模约为10000m³/d，选用单台次氯酸钠发生器有效氯产量为100g/h；铜山二级增压站供水规模约为1400m³/d，选用单台次氯酸钠发生器有效氯产量为50g/h。

1、 整体设计参数和运行方式

以下是次氯酸钠发生器的整体设计参数：

- 安装运行条件：所有装置均采用室内布置。

- 电源：380V/220V，50Hz，三相五线制，含地线和零线。

- 水源：生产用水压力≥0.2MPa以上。

- 使用的原料：电解食盐为民用精制食盐（不含碘精盐）。

- 整套设备除加盐外，全部由PLC智能控制，可进行无人值守。

- 加氯方式为：流量+余氯变频连续投加。

- 本次次氯酸钠发生器流量信号需从原PLC通讯读取，余氯信号通过余氯浊度PH一体机采集，一体机具有余氯、浊度、PH三组4-20MA信号，需全部接入次氯酸钠发生器PLC控制系统，并与原PLC系统通讯，实现上传。投标人需考虑所需的输入、输出模块，I/O点最少要有20%的I/O备用点。

2、 主要设备参数和技术要求：

2.1、 次氯酸钠发生器整机要求

设备名称：次氯酸钠发生器

单台次氯酸钠发生器有效氯产量为：都山、铜山：50g/h；新建、洋溪：100g/h

有效氯浓度： 5g-7g/L；

盐  耗：≤4.0Kg/KgCL2

交流电耗：≤6.0KWh/KgCL2

性能要求:

次氯酸钠发生器系统的设计、制造、安装、调试、技术培训。

次氯酸钠发生器系统的电解槽、电解电源、控制单元必需集成于一体化主机架上。

次氯酸钠发生装置安装在消毒间内。所有与次氯酸钠接触的材质、管道、设备、装置等应具有防腐功能。

次氯酸钠系统具有远程/就地控制功能，系统设计应体现出自动化程度高，安全性好，操作方便等特点。次氯酸钠发生器应按每天24小时运行设计，水温10℃-27℃、使用精制食用盐、使用软化水，阳极寿命应不低于五年。

每个次氯酸钠发生系统都需在出厂前必须经过有效氯浓度的测试，并提供测试报告。

提供以下的命令/选择要能在PLC 人机对话界面（中文）上操作同时也能在控制开关键上操作：

a.远程/就地；b.启动/停止；c.用备切换；d.投加启停；e.加盐准备；f.溶盐启停；g.报警/复位；h.强制酸洗； i.故障指示

2.2、主机或附件的性能要求：

（1）次氯酸钠发生器电解装置

包含：电解槽（槽体+电解电极）、主机机架、配比计量泵及辅件等

阳极：阳极为板式形状。阳极寿命>5年，间隔用PVDF材质隔开。使用于精制盐（即未加碘食用盐）、软化水水温10-27℃。

密封：密封采用氟橡胶材质O型圈。

零件：槽内所有紧固件和结构件的材料为PVDF和UPVC材质。

导电：电解槽阴极或阳极的导电连接件为钛材，采用无隔膜式复合电极型电极。

电解槽出水应设置温度开关，温度探头与电解液接触部分的材质为钛材。

主机机架为表面防腐氧化铝型材。

配比计量泵：配比稀盐水及除垢剂酸洗液。将饱和盐水与软水按比例配制为电解所需2.5%～3.0%稀盐水电解液及配置酸洗所需浓度酸洗液。

相关参数

有效氯产量为：都山、铜山：50g/h；新建、洋溪：100g/h

稀盐水浓度：2.5%-3.0%

次氯酸钠溶液浓度：5～7g/L

（2）溶盐装置单元

本项目使用溶盐罐进行盐粒的溶解，罐体需设置液位计量仪器，自动进水装置、过滤装置等。溶盐罐需设置进水、出水、排污口。溶盐罐的各管口为活接头连接。

相关技术参数：

溶盐罐：食品级PE材料，都山、铜山V≥100L；新建、洋溪V≥200L

溶盐布水管道：UPVC材质。

★立式储罐生产原料为食品级，溶盐罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证（投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章）

（3）酸洗装置单元

酸洗装置为次氯酸钠发生器设备的一个组成部分，主要包括酸洗罐和酸洗泵（盐水配比泵共用）。设备长时间使用会产生钙、镁沉淀，需使用酸洗装置进行酸洗，恢复电极电解效率。

相关技术参数

酸洗罐：食品级PE材质，V≥80L。

附  件：配套控制阀门、管路等。

（4）次氯酸钠存储装置

次氯酸钠存储罐采用一次成型PE罐，需设置液位计。存储罐设置进水，出水，溢流口，进风口，出风口，液位仪安装孔，各管口为活接连接。

相关技术参数

存储罐：食品级PE材料，都山、铜山V≥80L；新建、洋溪V≥200L

漩涡式气泵：稀释气体安全排放Q≥3.5m³/h

★立式储罐生产原料为食品级，存储罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证（投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章）

（5）投加单元

数字计量泵满足在不外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下，计量泵能够通过在固定吸入速度的情况下，通过自动调节步进电机的转速来调节排出速度，实现自动调节投加过程。

数字计量泵可以在在最大计量流量的0.125 % 和100 % 范围之间运行均匀、连续的投加。计量泵配置步进电机作为驱动器和电子功率控制，带模拟信号和数字信号接口，设有可读的液晶面板及操作按钮，可手动输入设定流量和显示投加流量，也可以输入输出4-20mA信号及输出报警信号。

计量泵通过接受外部的4-20mA控制信号实现投加流量自动调节，调节比达到1:800及以上，能同时满足用水高峰低谷准确投加，及满足过渡阶段投加次氯酸钠原液精确投加的功能。

计量泵参数

流量：都山：Q≥8L/hr、H=0.7Mpa；新建：Q≥13L/hr、H=0.7Mpa；洋溪Q≥16L/hr、H=0.7Mpa；	铜山Q≥3L/hr、H=0.7Mpa。每个泵站各2台，一用一备。

隔膜材质：聚四氟乙烯多层复合隔膜PTFE、带破裂报警显示

泵头材质：PVC

电机：100-230V±10%,240V±6%,50/60Hz

调节比例：1:800；

自动流量调节范围：0～100%；

计量精度±1.5%；

冲程频率调节：自动设定及多种自动控制信号及通讯模式可选择切换

冲程长度调节：自动0-100%范围内调节，重复精度±2%

★操作界面：智能化操作盘，显示调节运行数据、设定操作程序

防护等级：IP65

配套阻尼器、安全阀、背压阀

（6）管道和阀门

- 管道：给水管、盐水管、酸洗管等室内管道及管件均采用UPVC管道。制氯设备内部管道采用UPVC材质管材及管件。

- 阀门：电解盐水制氯装置的室内工艺管路上根据功能不同，采用UPVC球阀。

3、 电气与控制

次氯酸钠发生器设备的低压控制系统与电解电极、电解电源应集合为一体，统一安装在一个设备架上。

次氯酸钠设备系统之间的电缆应由设备生产厂家配套提供并负责安装，系统设备之间的电缆，投标人应充分考虑。中标人应根据细化的设计图纸确定具体的电缆走向及材料统计。

3.1、 电解电源-整流器

采用单组输出机壳型交流变直流电源供应器，发热量很低，运行稳定、体积小。

输入电压：220V；

额定输出电压：16V；

额定输出电流：≥40A；

电压精度:±1.0%；

功率因子≥0.95；

恒流值可以在 40-100%额定输出范围内调整；

电路保护:过负载、过电压、过电流、过温度等；

工作温度:(-30~70)℃；

工作湿度:20~90%；

3.2、 智能控制系统要求

3.2.1、智能控制系统的基本要求

（1）本智能控制系统主要用于次氯酸钠设备及投加系统的运行控制、运行操作、运行监测管理。控制系统运行可靠，功能齐全稳定，界面简洁易懂。包含的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。

（2）次氯酸钠制备系统自成系统，闭环控制，根据存储罐液位自动运行与停止，风机运行状态等进行保护，运行状态，中控室监控运行。次氯酸钠投加控制系统接入宜兴水务集团控制中心PLC；

（3）次氯酸钠设备控制系统PLC、触摸屏、继电器、断路器等硬件均应是目前国际上先进的主流品牌产品，当更新的、更先进的产品出现时，应和目前的产品保持一致性、兼容性、成套性。同时PLC应具有Modbus接口和工业以太网接口。

（4）可编程序控制器PLC的组成

包括下述几部分： 现场控制PLC、PLC编程器、通讯网络、控制屏等。

还包括厂商的系统软件和必要的应用软件和过程控制软件。

现场控制站还应为与各控制站连接的仪表、阀门等提供电源。

（5）可编程序控制器PLC及其模块配置要求

现场控制用于过程控制和获取数据，下面描述的是可接受的最低要求， 承包人要提供所需求的硬件和软件以保证现场控制完整的运行。

承包人应提供设备所需的输入、输出模块，I/O点最少要有20%的I/O备用点。

所有的I/O模块，模拟量等模块均应与PLC装备的CPU同系列。

- 控制模式与报警

设备的控制可通过以下两种方式完成：

就地控制：当现场转换开关处于“就地控制”时，远程控制被屏蔽。主要现场设备均可在就地按钮箱或就地触摸屏上实现切换及开、停等人工操作。

远程控制：通过PLC以Modbus接口，上传到水厂的中控系统，通过中控系统的人机操作界面，对全厂的设备进行远程控制，实现宏观调控，处理局部的停机事故和紧急状态，维持系统的总体协调。

（7）人机界面（HMI）

为了便于现场操作，在被控现场PLC上配置人机界面。技术要求如下：

显示器件：10.1"TFTLED，显示颜色262K ；

有效显示区域：7.0”

显示分辨率：1024×600

符合规格：CE/FCC 认证标准

显示亮度：300cd/㎡

显示文字：英文、数字、中文

保存温度：-10℃~60℃

运行温度：0~45℃

保护构造：IP65

通讯接口：以太网

无线扩展：Wi-Fi 接口

组态软件：McgsPro 3.3.6.6354 SP1.3 及以上版本

电源电压范围：24±20%VDC

3.2.2、 次氯酸钠制备控制系统

次氯酸钠制备系统自成系统，采用闭环控制，根据存储罐液位自动运行，风机运行状态等进行保护，通过MODBUS RTU将运行数据接入水厂中控PLC监控运行。

（1）控制方式

整套次氯酸钠发生制备装置由PLC控制，进行启、停、运行、控制及报警。

控制系统可以保证制氯装置在无人值守的工况条件下长期安全运行。

（2）操作方式

次氯酸钠发生装置控制系统由PLC控制。整个系统的启停可通过就地/远程进行控制。标准的通讯方式应用于次氯酸钠发生装置控制系统和PLC网络。

（3）电气控制元件

投标人提供的控制箱内所配电气控制元件(其中：控制开关、按钮、继电器采用进口品牌)选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。配供的控制箱柜、动力箱柜具有防潮、防尘、防溅、防盐雾性能，动力箱柜柜内元件选择等同或不低于NS系列开关,并满足有关国家规定的要求。

（4）次氯酸钠制备控制系统应具备以下功能特点：

为保证电解电源（整流器）和电解槽安全，电解电源采用稳压恒流源，确保通过电解槽的电流是恒定的，恒流精度为0.5%，并对电解槽设定电压高极限值和电压低极限值。

风机与发生器有联锁, 当风机未启动时, 不能启动发生器; 当风机出现故障时, 切断整流器电源。氢气浓度超标时，启动设备间风机，停止制氯设备，并报警。

控制功能和设施至少还包括：

完成整个过程的控制；运行参数控制，包括：电解电流，电解电压；次氯酸钠发生器控制；各类泵控制；风机控制；电动阀门控制；软水运行控制；

至少包括下列数据采集系统的模拟量输入/输出信号：

电解电压；电解电流；进水温度；氢气浓度；

至少包括下列状态显示：

设备运行状态（启/停）；风机状态（启/停）；各类泵状态（启/停）；次氯酸钠存储量及液位显示；电解电源状态（启/停）；电解电压电流值显示；酸洗状态（启/停）

控制系统至少包括下列报警：

次氯酸钠发生器出口液体温度高报警；过电流电压极限报警；给水水压低限报警；

控制系统故障报警至少包括下列联锁项目：

氯酸钠储罐液位高/低联锁制备系统启停；次氯酸钠储罐液位低联锁停止投加泵运行；次氯酸钠发生器出口液体温度高联锁切断电解电源输出；电解电压高/低联锁切断电解电源输出；电解电流电压超限，切断电解电源输出；风机故障停整套系统；氢气浓度超标停止整套设备并启动通风设备；

（5）次氯酸钠投加系统控制

PLC根据出水流量信号初步确定次氯酸钠投加量，再根据取样检测到余氯反馈信号修正次氯酸钠投加量。

投加均由PLC控制，对整个次氯酸钠投加装置控制，进行正常启、停、运行、控制及报警。

控制系统可以保证投加装置在无人值守的工况条件下长期安全运行。

次氯酸钠投加装置控制系统由PLC控制。可通过就地/远程切换实现对单个计量泵和阀门的控制设定。标准的通讯方式应用于次氯酸钠投加装置控制系统和PLC网络。

（6）控制功能和设施至少还包括：

整个过程的控制；运行参数控制，包括：计量泵频率反馈，故障，运行；投加流量计信号；阀位信号。

3.3、电缆及电缆桥架

1）概述

- 电缆及导线应符合国标的有关标准，所有电缆应是新的，标有额定电压及型号，并应附有制造商的商标，原封运输到现场，所有电缆及导线的芯线材料均采用铜材，不允许有中间接头存在。

- 中标人提供的电缆应包含电气工程所需的全部（除电源进线电缆），其规格及长度详见设备清单，表中电缆长度仅供参考，电缆实际用量以最终施工图为准。

- 电缆选用知名品牌，所有电缆均为铜芯，且导体铜材应符合GB 3953的相关规定，电缆生产厂商必须具有通过ISO9001质量体系认证。

- 电缆铭牌应被压印或刻印在电缆上，并在电缆上易见的位置。包括的内容有:

- 生产厂商名称

- 电缆型号

- 电缆出厂编号

- 电缆截面、电压或其它有关内容

- 电缆长度

2）技术要求

- 所有电缆均为铜芯，且导体铜材应符合GB 3953的相关规定。

- 电缆的长期运行温度不小于90℃，短路运行温度不小于250℃。

- 绝缘材料的选择应符合GB12706.2和GB12706.3的要求。

- 绝缘厚度应符合GB 12706.2和GB 12706.3的规定，绝缘厚度的平均值不应小于规范规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于标准值的90%，导体和绝缘外面的任何隔离层和半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘层厚度内。

- 绝缘线芯的识别标志应符合GB 6995.5的规定。

- 金属外护套应满足GB 12706.2和GB 12706.3的要求。

- 电缆的填充物应采用阻燃材料，并应符合GB 12706.1的要求；

- 用于传送信号至PLC的控制电缆应采用具有较高防静电、电磁屏蔽效果屏蔽型电缆。

- 电缆的标志应符合GB12706.1中的规定。

- 电缆应妥善包装在符合GB4005规定的电缆盘上，电缆端头均应可靠密封，伸出长度不小于300mm。

- 电缆的导体截面、芯数、铠装、非铠装、屏蔽、非屏蔽等参数见设计图纸。

- 电缆桥架:热镀锌加静电喷涂，板材厚度1.5mm

▲推荐品牌：江南、远东、圣安、中超、新远程。

3.4、其他要求：

（1）《货物需求及技术规格要求》中配置、指标参数等要求，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比基准，供应商可以提供更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于招标文件的要求。

★（2）投标人中标以后，不得以任何理由变更中标产品的品牌型号，若发生此类情况，采购人有权自行购买相关产品及其相应组装、调试等（若有此项时），并按照自行购买的价格从中标价中扣除，且投标人须赔偿因此造成的工期延误而产生的直接和间接经济损失。投标人必须在投标文件中对此作出承诺。

（3）如无特别说明，本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准（固定）配置，任何通过外接方式实现的功能，均视为非实质性响应。

- 次氯酸钠发生器配套成品房

成品加药间由专业厂家根据使用用途进行深化设计，外观需与周边环境相协调，具有一定美观性，需满足保温隔热防水等要求，需配套门窗、照明等。因房间内需储存食用盐，电气设备，门窗等均应采取耐高盐度的防腐措施；室内可能与次氯酸钠溶液接触的建筑构件和墙地面应做防腐处理。

大门应设置钢制防护门;窗户设置金属防护栏。出入口设置门禁，门禁需具备密码功能，且需满足后期接入安全防护系统，能提供启闭状态以及强制开启时指示、警示及日志纪律，应能与后期视频监控系统联动。▲推荐品牌：海康威视、大华、宇视。

成品用房内含配电箱、应急照明灯具、洗眼器、轴流风机（含现场控制箱）。轴流风机现场控制箱AC1，柜内元器件采用施耐德、ABB、西门子，采用JX5型非标准防腐型控制箱组装，外形尺寸400x450x250mm（宽x高x深），控制箱由304不锈钢组成，厚度不低于1.5mm，挂墙明装，底边距地1.2米，外壳防护等级IP55，并带有观察窗，内面板上设风机的开、停机，急停按钮，手动自动转换开关，开机，停机，过载等指示灯，轴流风机需考虑后期接入远控系统。成品用房后期需接入视频监控系统，投标人制作时需考虑后期视频监控系统供电及安装问题。

（三）其他要求

1、运输、包装

应有牢固可靠的包装，确保产品安全到达交货地点。

2、 质量保证及承诺

2.1、投标人提供的设备免费质量保修期为设备经验收合格，各种资料移交完毕之日起算。次氯酸钠发生器整机提供免费保修期不少于2年，电解电极要求质保期不少于5年。在免费质量保修期内设备发生故障，中标人免费提供咨询、更换损坏的设备及零件和维修服务。免费保修期内因设备及安装质量问题引起的事故责任均由中标人承担。

2.2、投标人在免费保修期满后对整体系统进行有偿维护和修理，但收费标准不得高于当地物价部门有关规定。设备在出现故障时，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过30分钟，能在2小时内上门维修，并及时排除故障。维修人员到场后在12小时内不能排除故障时，负责联系制造商的技术人员到现场维修，制造商的技术人员接到报修通知后，到达故障现场时间不超过24小时。

3、提供的主要资料：每个产品的产品合格证。

4、中标方所供应的货物必须为中标厂家原装出厂的合格产品，每个货物必须附有相应的出厂合格证。

5、招标人有权对中标人送达的货物进行抽样校验，发现不符合招标文件要求和国家标准要求的，招标人有权拒绝继续支付货款并随时与中标人解除合同，因此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

6、投标人投标时必须提交书面售后服务承诺；响应人应以书面形式完整、准确地表述原厂家的标准售后服务承诺和可能增加的服务承诺（范围、标准及期限等）；服务承诺如有前提设定的应明示，否则将被认为是无条件的；服务如涉及费用也应明示，否则将被认为是免费的。

（四）其它说明

1、投标报价包括产品原材料费用、生产费用、运输费、装卸费、采保、利润、管理、税费、质量保证期内验收费、技术服务费、培训费、检验检测费后期所涉及的费用及含相关配件等、免费维保费用、对用户进行产品使用的培训费用，利润、管理费、税费等采购过程应有费用。

2、投标人拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。货物的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商等内容。

（五）设计规范和标准

《室外排水设计规范》GB 50014—2021

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《自动化仪表选型设计规范》HG/T 20507-2014

《仪表配管配线设计规定》HG/T 20512-2014

《仪表系统接地设计规定》HG/T20513-2014

《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

《分散型控制系统工程设计规范》HG/T20573-2012

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《水处理设备技术条件》JB/T2932-1999

《电气设备安全设计导则》GBT 25295-2010

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

《次氯酸钠》GB 19106-2013

《次氯酸钠发生器卫生要求》GB28233-2020

《环境保护产品技术要求电解法次氯酸钠发生器》HJ/T 258-2006

《次氯酸钠发生器》GB12176-90

（六）实施要求或注意事项

投标人需充分考虑设备的外形尺寸及整体布局以便设备的顺利安装。

（七）商务要求

1、供货要求

（1）中标人必须负责将所有货物运送至采购人指定地点，进行安装调试，本项目所有设备包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。

（2）中标人所投货物如在实际供货时缺货，必须按原投标报价提供同品牌、相同或更高配置的产品，否则视为拒绝履行合同义务处理。

（3）货物到达目的地后，卖方应派遣有经验有能力的工程师配合买方检验其所供应的货物的数量是否相对应，货物外观性能和各项参数指标是否符合招标文件和投标文件的要求。

2、供货期

### 乙方接到甲方的发货通知后35天内完成供货，45天内设备正常运行。

因采购人因素造成的工期延误可相应顺延工期，但不作费用赔偿和补偿。

3、交货地点

宜兴市内采购人指定地点。

4、付款方式：

（1）连续试运行一个月后，甲方组织运行验收，乙方须于验收合格后开具所供货物的全额增值税税务发票（附送货签收回单），甲方在30天内支付所供货物发票金额的60%货款；运行1年后，无质量问题，30天内支付所供货物发票金额的30%；

（2）质保期满后，无质量问题， 30天内支付所供货物发票金额的10%。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

5、质保期及保修期

（1）质保期：系指中标人提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品或功能不能正常使用时，由中标人免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算，整套系统质保年限：2年。电极质保期：年限5年。

（2）在电极质保期内，非采购方原因，系统的盐耗、电耗及生产的次氯酸钠溶液有效氯浓度与投标方承诺值偏差超过10%时，投标人必须更换电极或电解槽单元。

（3）对相关设备和产品虽超过质保期或保修期但未超过生产厂家或经销商保修期限的，中标人需协助采购人进行产品的保修服务。

6、验收要求

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的未启封全新包装产品，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅；整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，进口产品应保证通过正规合法渠道同，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）交付验收标准

依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本和标准。

（3）货物具备产品合格证。

（4）中标人交货时必须提供生产厂家的供货证明和质量保证书。

（5）中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明。

（6）采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求符合。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。

（7）符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（8）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由项目所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（9）项目质量要求：执行国家、省或行业现行相关的建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

7、售后服务

（1）响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）：48小时内修复，如在48小时内无法解决，则须提供部件冗余服务或采取应急措施，确保产品在50小时内恢复正常运行。

（3）质保期满后，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取零件费。

（4）项目资料服务：中标人对于实施项目的所有资料和培训资料，包括系统配置、设备清单、功能规格、图纸、施工记录、产品检测报告、竣工验收资料等，结合每次维修记录，形成完整的项目技术资料集，装订成册移交采购人存档。

8、包装及运输要求

（1）中标人负责把货物安全地运到交货地点，放到用户指定位置。

（2）包装必须与运输方式相适应，考虑到运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），包装必须足以满足运输、转运、装卸、露天储存的需要。

（3）包装方式的确定由中标人负责，由于不适当的包装而造成的对货物的任何损坏均由中标人负责。

（4）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外注明其用处。

（5）包装费、运费、卸车费、临时验收前的设备保管费已包含在合同价内；自制造厂至交货地点，期间所需办的所有手续由中标人自行办理，采购人不提供任何文件及协助，且所需费用由中标人负责。

9、安装与调试

（1）中标人应自行考察安装现场情况，并作全面分析，根据实际情况对本项目的安装作出分析和计划，保证项目能按时完成。中标人的安装工作应符合国家的有关标准和技术规范要求。

（2）中标人负责货物的安装、调试，并保证使用的安全，达到验收标准。中标人应对安装过程的安全、质量全面负责，并承担成品保护责任，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。验收由采购人按相关规定进行评定。

（3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。中标人提供货物安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担货物的安装工程，必须派出足够的人员到施工现场，确保系统设备、工程的安装、调试、验收等服务，提供详细的、完善的安装、调试进度计划及保证措施。

（4）调试：按国家相关验收规范进行调试。

（5）中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。

（6）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

10、培训要求

（1）地点：采购人指定地点。

（2）在质保期内，中标人须派遣有经验的工程师，到现场进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、系统功能、产品介绍和操作步骤、常见问题处理及自控系统软硬件的介绍、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，保证使采购人人员能够熟练掌握设备常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由中标单位免费提供。

11、技术服务条件

货物到达目的地后，中标人应派遣有经验有能力的工程师,配合采购人检验其所供应的设备的外观性能和各项参数指标。

12、履约保证金

履约保证金为合同价的10%，履约保证金形式为现金、银行汇票、支票、银行或者第三方担保机构出具履约保函；中标人须在合同签订之前提交，否则，采购人有权取消中标人中标资格。保证金有效期：于本合同项目验收合格后，按本合同有关处罚和损失赔偿约定计算扣除的处罚、违约金和赔偿费用后不计利息退还，当处罚和损失赔偿费用超过履约保证金的，则由中标人届时补交。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

13、违约责任与赔偿损失

1、中标人交付的货物或安装调试等服务不符合合同或招标、投标文件规定的,视为中标人违约，采购人有权视违约情况的严重承担，向中标人提出如下任何一项或多项的主张：

（1）继续履行合同，给予中标人限期整改，整改的费用由中标人承担，同时承担整改义务不免除中标人逾期交付的责任；（2）继续履行合同，向中标人主张相当于合同总金额百分之五的违约金；（3）单方面解除合同，同时向中标人主张相当于合同总该金额10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需补足差额。。

2、如中标人逾期交付（包括部分逾期交付如临时投加系统逾期交付和整体逾期交付如系统整体逾期交付）的,除不可抗力之外，甲方有权向乙方主张逾期违约金，标准如下：（1）逾期10日（含10日）内，1000元/日；（2）逾期10日以上20日（含20日）以内，2000元/日；（3）逾期交货超过20天的视为乙方不履行合同，甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额按以上标准执行，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。如因供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

3、到货验收不符合招标文件及承诺要求的，做退货处理并解除合同。连续试运行一个月，运行结果不符合生产基本要求的，作退货处理；运行结果存在其他问题的，供方负责修理整改，连续试运行时间从修复之日起重新计算。

4、本合同条款中关于双方的违约责任约定有不一致的，以违约责任约定较重的为准。

5、中标人不履行本合同项下义务或履行义务不符合合同要求，经采购人催告后仍不改正的，采购人有权单方解除合同，并向中标人主张相当于合同总该金额10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需补足差额。

# 第四章 次氯酸钠发生器及配套配套成品房采购合同

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司

承包人（即乙方，全称）：

一、依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

二、质量标准

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由甲方负责验收。货物送达现场后甲方组织相关人员对货物进行验收。

三、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

￥：元（人民币）

四、合同文件构成

（1）次氯酸钠发生器及配套成品房采购合同及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件；YXGYJT202506028（EPC）（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、承诺

乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保货物质量和安全，并在质保期内承担相应的责任。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

八、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执贰份。

甲方（采购人）（公章）：	乙方（供应商）（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

开 户 银行：                         开 户 银行：

银 行 帐号：                         银 行 帐号：

年月日	年月日

- 合同主要条款

根据招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次中标的材料、设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：次氯酸钠发生器及配套成品房采购、运输、安装、调试及售后服务等。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同金额为人民币（大写）：(小写￥元），不含税总价为人民币（大写）：（小写￥元），税金为人民币（大写）：（小写￥ 元），增值税税率为%。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

3．付款步骤：

（1）连续试运行一个月后，甲方组织运行验收，乙方须于验收合格后开具所供货物的全额增值税税务发票（附送货签收回单），甲方在30天内支付所供货物发票金额的60%货款；运行1年后，无质量问题，30天内支付所供货物发票金额的30%；

（2）质保期满后，无质量问题， 30天内支付所供货物发票金额的10%。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 履约保证金形式：现金、银行汇票、支票、银行或者第三方担保机构出具履约保函。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

5．履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金或银行保函），于货物安装完毕验收合格后无息退还。

### 6．付款方式：银行转账。

### 7. 供货期：自合同签订之日起一年。乙方接到甲方的发货通知后35天内完成供货，45天内设备正常运行。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的材料、设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新材料、设备。

3、材料、设备运至施工现场后,在施工方未验收之前,由乙方承担一切保管责任。

四、质量验收要求

1、乙方一旦中标后，甲方将视情况至乙方实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理。

2、供货前和供货过程中，甲方将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

3、验收时间：

货物到达甲方指定的现场后，乙方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。甲乙双方工作人员双方同时在场情况下，甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

5、验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由甲方负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。货物送达现场后甲方组织相关人员对货物进行到货验收。

五、供货要求：

乙方需充分考虑供货周期，如因乙方供货不及时原因导致工程未能按时竣工，乙方将承担违约责任，和上级项目考核责任后果。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内甲方指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

5、乙方发货应提前一天用传真和电话通知甲方。

七、安装调试及售后服务：

1、乙方负责本次成套设备安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电话通知后需及时响应并解决问题。

（1）响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）：48小时内修复，如在48小时内无法解决，则须提供部件冗余服务或采取应急措施，确保产品在50小时内恢复正常运行。

（3）质保期满后，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取零件费。

（4）项目资料服务：中标人对于实施项目的所有资料和培训资料，包括系统配置、设备清单、功能规格、图纸、施工记录、产品检测报告、竣工验收资料等，结合每次维修记录，形成完整的项目技术资料集，装订成册移交采购人存档。

2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、本次招标的设备应提供不低于2年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。

②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

1、乙方交付的货物或安装调试等服务不符合合同或招标、投标文件规定的,视为乙方违约，甲方有权视违约情况的严重承担，向乙方提出如下任何一项或多项的主张：

（1）继续履行合同，给予乙方限期整改，整改的费用由乙方承担，同时承担整改义务不免除乙方逾期交付的责任；（2）继续履行合同，向乙方主张相当于合同总金额百分之五的违约金；（3）单方面解除合同，同时向乙方主张相当于合同总该金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需补足差额。。

2、如乙方逾期交付（包括部分逾期交付如临时投加系统逾期交付和整体逾期交付如系统整体逾期交付）的,除不可抗力之外，甲方有权向乙方主张逾期违约金，标准如下：（1）逾期10日（含10日）内，1000元/日；（2）逾期10日以上20日（含20日）以内，2000元/日；（3）逾期交货超过20天的视为乙方不履行合同，甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额按以上标准执行，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。如因供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

3、到货验收不符合招标文件及承诺要求的，做退货处理并解除合同。连续试运行一个月，运行结果不符合生产基本要求的，作退货处理；运行结果存在其他问题的，乙方负责修理整改，连续试运行时间从修复之日起重新计算。

4、本合同条款中关于双方的违约责任约定有不一致的，以违约责任约定较重的为准。

5、乙方不履行本合同项下义务或履行义务不符合合同要求，经甲方催告后仍不改正的，甲方有权单方解除合同，并向乙方主张相当于合同总该金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需补足差额。

九、合同生效及其它：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除相应的违约金（指迟交货）及履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即失效。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由甲方协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5、乙方投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，乙方应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2017）7号文”。

8、到货验收不符合招标文件及承诺要求的，做退货处理并解除合同。连续试运行一个月，运行结果不符合生产基本要求的，作退货处理；运行结果存在其他问题的，乙方负责修理整改，连续试运行时间从修复之日起重新计算。

9、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

10、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

# 第五章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

项目名称： 宜兴市公用环保集团有限公司次氯酸钠发生器及配

套成品房采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司：

我方收到你们YXGYJT202506028（EPC） 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标单位。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

投标人名称（盖章）                                             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 最高 限价 | 含税 单价 | 不含税 单价 | 增值税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都山泵站 | 次氯酸钠发生器 | 50g/h | 套 | 1 | 139750 |  |  |  |
| 2 | 新建泵站 | 次氯酸钠发生器 | 100g/h | 套 | 1 | 169750 |  |  |  |
| 3 | 洋溪泵站 | 次氯酸钠发生器 | 100g/h | 套 | 1 | 169750 |  |  |  |
| 4 | 铜山泵站 | 次氯酸钠发生器 | 50g/h | 套 | 1 | 139750 |  |  |  |
| 5 |  | 配套成品用房 | 内2900x2900x2780 | 套 | 1 | 36500 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | （小写）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |

投标人签名：日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 供货时，同类部件的品牌必须为同一品牌。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（含税） |  | （小写）： |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装及调试3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合理化建议： |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：日期：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（3）合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202506028（EPC））采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202506028（EPC））进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

- 资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

- 投标人具有消毒产品生产企业卫生许可批件的次氯酸钠发生器专业生产厂家（投标人需在投标时提供有效期内消毒产品生产企业卫生许可批件原件或复印件）；

- 投标单位所投产品中立式储罐生产原料需为食品级，溶盐罐、存储罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证(投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章)；

- 投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准），次氯酸钠发生器销售合同的业绩一份（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）；

注：①投标人需在投标文件中提供以上资质要求的复印件，中标后核实原件，如无，则取消中标资格。②以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

## （五）品牌承诺标

品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器 |  | 福建浩达（福建浩达智能科技股份有限公司）、浙江天健（浙江天行健水务有限公司）、上海赛一（上海赛一水处理科技股份有限公司）、上海豚湾（上海豚湾环保设备科技有限公司） |  |  |
| 2 | 智能门禁 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 |  | 格力、美的、海尔 |  |  |
| 4 | 电气元器件 |  | 西门子、施耐德、ABB |  |  |
| 5 | CPU模块 |  | 西门子、施耐德、ABB |  |  |
| 6 | 数字投加泵 |  | 格兰富、普罗名特、易威奇、米顿罗 |  |  |
| 7 | 电线、电缆 |  | 江南、远东、圣安、中超、新远程 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

## （六）诚信要求：

承诺书

我_________公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、样品、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或与样品不符，按违约处理，采购人将解除合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

企业名称（盖章）：

企业负责人签字：

日期：2025年 月 日

### 宜兴市公用环保集团有限公司次氯酸钠发生器及配套成品房采购采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环保集团有限公司次氯酸钠发生器及配套成品房采购采购进行招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202506028（EPC）

②项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司次氯酸钠发生器及配套成品房采购采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算：本次最高限价为65.55万元，结算时按实际数量结算

⑤评标办法：最低评标价法

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑥投标单位应是具备独立法人资格，且具有消毒产品生产企业卫生许可批件的次氯酸钠发生器专业生产厂家（投标人需在投标时提供有效期内消毒产品生产企业卫生许可批件原件或复印件）；

⑦投标单位所投产品中立式储罐生产原料需为食品级，溶盐罐、存储罐须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证(投标时必须提供证书复印件加盖投标人公章)；

⑧投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准），次氯酸钠发生器销售合同的业绩一份（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）；

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2025年7月24日 上午14:30

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定的投标文件，恕不接受。

5、招标文件售价：每份300元，在递交投标文件时收取（售后不退，招标活动终止的情况除外）。

四、公告期限：2025年7月18日-2025年7月23日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867，0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环保集团有限公司

2025年7月18日