西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐采购项目

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司

采购机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

二〇二五年十二月

目录

第一章投标邀请函	3

第二章投标人须知	5

第三章评标方法和标准	14

第四章项目技术要求和有关说明	17

第五章合同条款	40

第六章投标文件（格式）	45

# 第一章 投标邀请函

江苏希地丰华项目管理集团有限公司受宜兴市公用环保集团有限公司委托，就西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐采购项目组织采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司 项目名称：西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐采购项目 项目编号：YXGYJT202512012（EPC） 评标方法：综合评分法（集团网站公开招标） 本项目预算为：2420000元。 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、税收违法黑名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑦投标人具备环保工程专业承包资质叁级及以上资质。（需提供有效期内资质证书原件或电子证书复印件（备注网上查询网址）并加盖投标人公章） |  |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
|  | 2.3主要部件及材质品牌要求： ①格栅及精准除砂系统：无锡中川环保、江苏阿兰贝尔、南京蓝赛环保、江苏明轩、江苏环球、鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环； ②除臭系统：江苏宇动、南方环保、东大能源、鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环、江苏明轩、江苏环球； ③电气元器件：西门子、施耐德、ABB； ④PLC模块：AB、施耐德、西门子； ⑤电线线缆：远东、上上、江南、中超、新远程； ⑥计量泵：普罗名特、米顿罗、格兰富； ⑦流量计：E+H、西门子、科隆、ABB； ⑧液位计：E+H、西门子、科隆、ABB； ⑨潜污泵：上海凯泉、浙江丰球克瑞泵业、南方泵业、上海熊猫； ⑩触摸屏：西门子、施耐德、AB、昆仑通态、威纶通； |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标截止时间前须交纳投标保证金肆万捌仟万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000326507. 注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，否则作废标处理，合同签订后，无息退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 注：投标人须同时递交电子标书U盘（电子标书必须与投标文件正本内容一致的扫描件，应将电子标书U盘密封在一个封套中，并在封套的密封口处加盖投标人公章。） |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2026年1月8日14:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867、0510-87116202 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园绿园路528号 | 采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司 联系人：毛女士 联系电话：0510-80208160 联系地址：宜兴市新街街道龙潭西路239号 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3采购代理服务费由中标人支付，代理费用参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定，收费按差额定率累进法。（请各投标人把此费用考虑在本次报价中）。

2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用，按实结算。（请各投标人把此费用考虑在本次报价中）。

2.5开具中标通知书时中标人应向采购代理机构一次性付清。

2.6本次采购，招标文件费300元/份，开标现场收取。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团官网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏希地丰华项目管理集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用环保集团有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用环保集团有限公司和江苏希地丰华项目管理集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- ①　关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- ②　投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ③　具有独立承担民事责任能力的营业执照或法人（登记）证书复印件；

- ④　银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- ⑤　投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- ⑥　投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- ⑦　投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- ⑧　良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- ⑨　投标人具备环保工程专业承包资质叁级及以上资质。（需提供有效期内资质证书原件或电子证书复印件（备注网上查询网址）并加盖投标人公章）

- ⑩　投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标人）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标人）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏希地丰华项目管理集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏希地丰华项目管理集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序。供应商不能应评标委员会要求在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料），或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- （10）与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- （11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- （12）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- （13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

16、不接受联合体投标、不接受中标后分包。

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标人。

19.2 采购人和采购代理机构向中标人发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2招标活动结束后，中标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

22.3、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

- 签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标人应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

23.4签订合同前，中标人须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） 【若缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 中标人中标后和采购人财务联系，由财务出具缴款通知书，中标人按缴款通知书要求支付该款项。 |  |  |

23.5履约保证金于设备安装调试验收合格并连续运行6个月后三十个工作日内无息退还。

23.6中标人（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标人（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标人（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由宜兴市公用环保集团有限公司纪监办公室处理。

第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 50分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 50分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素25分 | 1 | 技术方案 | 25 | - 针对本项目的实际需求、提供重点及难点解决方案（7分）： - 方案详实具体、科学合理、针对性强、可实施性强的，得7分；方案简单、可实施性较强的，得4分；方案简单、可实施性一般的，得2分；其余情况不得分。 2、进度计划及质量保证措施（6分）： - 措施详实具体、科学合理、针对性强、可实施性强的，得6分；措施简单、可实施性较强的，得4分；措施简单、可实施性一般的，得2分；其余情况不得分。 3、安全保障措施（6分）： 措施详实具体、科学合理、针对性强、可实施性强的，得6分；措施简单、可实施性较强的，得4分；措施简单、可实施性一般的，得2分；其余情况不得分。 - 4、售后服务方案（包含服务人员、质保期、故障响应机制、交货时间等）（6分）: - 售后服务方案完善合理、专业性强、可操作性强的，得6分；售后服务方案较合理、专业性较强、有一定可操作性的，得4分；售后服务方案、专业性、可操作性一般的，得2分；其余情况不得分。 |  |
| 客观评审因素25分 | 1 | 业绩 | 4 | 自2022年1月（指销售合同签订时间）以来，承担过类似项目业绩的， 细格栅、精准除砂、除臭系统、活性炭吸附系统每类设备业绩得1分，全部得4分。 备注：投标文件中须提供以上销售合同及业绩真实性证明材料复印件（中标通知书或直接发包通知书或成交通知书，若无中标通知书或直接发包通知书或成交通知书的，须提供网上中标公示的截图）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可，原件或公证件投标时一并递交，如未提供原件或公证件，则评标委员会不予认可，若该设备为投标单位整体外购，则提供生产企业相应的销售合同或公证件复印件加盖投标单位的公章。 |  |
|  | 2 | 认证证书资质 | 8 | 1、投标人通过ISO9001质量管理认证体系认证的，得2分；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得2分；ISO14001环境管理体系认证的，得2分，三项累计最高得6分。 2、投标人获得环保工程专业承包资质贰级及以上的得2分。 【投标文件中须提供有效期内的相关证明文件复印件并加盖公章，原件（或电子件）投标截止时间前提交。】 |  |
|  | 3 | 获得荣誉 | 3 | - 投标人取得省级及以上（含省级和直辖市）企业技术中心认证的，得1分。 - 投标人取得专精特新“小巨人”企业（国家级）或专精特新中小企业（省级）的，得1分。 - 投标人具有省级或以上（含省级和直辖市）主管部门颁发的高新技术企业的，得1分。 - 【投标文件中须提供有效期内的相关证明文件复印件并加盖公章，原件（或电子件）投标截止时间前提交。】 |  |
|  | 4 | 供货期保证 | 2 | - 具有明确、合理的供货计划和承诺，整体交货期每提前7天，得1分，最多得2分。 - 【需提供承诺函且有实质性罚则，否则不得分】 |  |
|  | 5 | 检测报告 | 6 | - 投标人有所投除臭设备中的菌种省级或直辖市以上第三方检测报告，得2分，不提供不得分。 - 投标人有所投活性炭省级或直辖市以上第三方检测报告，得2分，不提供不得分。 - 投标人有所投精准除砂设备省级或直辖市以上第三方检测报告，得2分，不提供不得分。 - 【投标文件中须提供相关证明文件复印件，原件（或电子件）投标截止时间前提交。若投标设备为投标单位整体外购，则提供生产企业相应的第三方检测报告件复印件加盖投标单位的公章。】 |  |
|  | 6 | 售后服务认证体系（GB/T 27922） | 2 | 投标人售后服务认证达五星级且在有效期内的，得2分；售后服务认证达四星级且在有效期内的，得1分。 【以最高级别得分，证书复印件放入投标文件中并加盖投标人公章】 |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 |

备注：

- 评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须根据以上要求提供以上相关证明材料复印件,否则不予得分。

- 供应商务必将自评分表制作于响应文件中，同时可根据自身情况填好“响应文件对应页码”，以方便评标委员会评审。

- 4、评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价响应审查程序：

- 1）．投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2）．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3）．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，评标委员会要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况在评审报告中予以记录。

第四章 项目技术要求和有关说明

本次招标是由宜兴市公用环保集团有限公司供应的自行组织招标的西渚工业污水处理厂改建工程等所用的细格栅及精准除砂系统、除臭系统、活性炭吸附罐设备及相关配件等。投标人须提供满足以下要求，不得有负偏离：

- 一、项目技术要求：

- （一）本次招标项目设备的要求及数量详见下表。

| 一、细格栅及精准除砂系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 阶梯网板格栅 | B=800mm，b=3mm,N=2.2kW | 套 | 1 | 配套溜槽 |
| 2 | 高排水压榨机 | 螺旋外径300mm，出渣高度1500mm，N=2.2kW | 套 | 1 |  |
| 3 | 格栅槽 | 5000x900x1200mm | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 4 | 洗砂分砂一体机 | Q=42m³/h N=0.37kW | 套 | 1 | 含管配件 |
| 5 | 精准除砂装置 | Q=5000m³/d，除砂精度106微米,去除率85% | 套 | 1 | 含管配件 |
| 6 | 抽砂泵 | Q=40m³/h，H=6m，N=2.2kW | 套 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 全自动给水设备 | 恒压变频控制,含2台立式冲洗泵Q=16m³/h,H=50m，N=4.0kW(1用1备)ø600气压罐1套，8m³不锈钢水箱一只 | 套 | 1 |  |
| 8 | 栅渣小车 | V=0.5m³ | 辆 | 1 | 碳钢防腐 |
| 9 | 附属材料 | 系统内管道、配套阀门、仪表等 | 套 | 1 |  |
| 二、除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一）除臭设备主体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | Q=4000m³/h，P=2500Pa，N=5.5Kw | 台 | 2 | 含隔音罩，变频控制 |
| 2 | 生物滤池 | 处理量：Q=4000m³/h | 座 | 1 | 含填料、支架、检修口、检修爬梯等附件 |
| 3 | 预洗段循环水泵 | Q=8m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 2 | 轮流切换使用 |
| 4 | 生物段水泵 | Q=4m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 预洗段循环水箱 | 1*1*1m(L*W*H) | 套 | 1 |  |
| 6 | 生物段加湿水箱 | 1*1*1m(L*W*H) | 套 | 1 |  |
| 7 | 电控柜 | 0.8*0.6*1.8m(L*W*H) 室外防雨型 | 套 | 1 | 设备配套提供 |
| 8 | 烟囱 | DN400*15m(H) | 套 | 1 | 带避雷针、取样平台、Z型爬梯 |
| 9 | 碱洗循环水泵 | Q=8m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 2 | 轮流切换使用 |
| 10 | 碱洗塔 | φ1.6m*4.3m（H) | 套 | 1 | 含填料、支架、检修口、检修爬梯等附件 |
| 11 | 一体化加药装置 | 加药桶V=1000L，加药泵100L/h，0.25kw | 套 | 1 |  |
| 12 | 附属材料 | 系统内水管、配套阀门、仪表、风管、弯头、止回阀、法兰等 | 套 | 1 |  |
| （二）安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | DN100、DN200、DN400等 | 批 | 1 |  |
| 2 | 90°弯头 | DN100 | 批 | 1 |  |
| 3 | 三通 | DN200/DN100/DN200、DN100、DN200、DN400、DN200/100 | 批 | 1 |  |
| 4 | 变径 | DN200/DN100、DN400/DN100、DN400/DN200等 | 批 | 1 |  |
| 5 | 风阀 | DN100 | 批 | 1 |  |
| 6 | 支架 | 风管配套 | 批 | 1 |  |
| 三、活性炭吸附罐 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一）活性炭吸附罐主体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭吸附罐 | 40m³，直径3200，总高约9.0m（含厂家配套阀门及管道等）装填颗粒活性炭，颗粒炭密度0.5，装填系数0.8，每柱装颗粒炭约16吨 | 套 | 2 | 配套阀门、仪表及管配件 |
| （二）安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管 | D325x6、D219x6等 | 批 | 1 |  |
| 2 | 90°弯头 | DN300、DN200 | 批 | 1 |  |
| 3 | 法兰 | DN300，PN=1.0MPa； DN200，PN=1.0MPa | 批 | 1 |  |

- 技术要求

- 细格栅及精准除砂系统

本项为细格栅及精准除砂系统设备采购与安装，中标单位需根据现场环境及土建条件，合理布置设备、配套管道、管件、阀门等全套管配件。污水通过细格栅及沉砂池能高效去除污水进水中的砂粒、砾石、纤维等无机固体颗粒，除砂精度106微米,去除率85%，能保护后续水泵、管道及处理设施免受磨损与堵塞，大大减轻后续处理单元的泥砂沉积、曝气头的堵塞，延长清池周期，减轻污泥处理的负担，除砂精度及除砂效率大幅提高，保证整个污水处理系统的稳定、高效运行，从而降低污水厂整体运营成本。

品牌要求：无锡中川环保、江苏阿兰贝尔、南京蓝赛环保、江苏明轩、江苏环球、鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环

供货范围：

- 中标单位应按照设计要求，负责细格栅及精准除砂装置系统的运输、装卸、开箱验收、检测、安装施工、调试运行、售后服务、配合验收、提交验收材料等工作。设备正常运行后，中标单位须委托具备资质的第三方检测机构到现场检测，验收时须提供检测报告，并承担全部检测费用。

本系统包括细格栅系统及精准除砂装置系统，细格栅系统含网板式阶梯格栅清污机、压榨机、相应控制阀门、管路系统及配套电控系统，精准除砂系统含精准除砂装置主体、抽砂泵、流化冲洗系统、洗砂、砂水分离一体机、全自动给水设备、相应的阀门及管路系统及电控系统。

主体设备需在工厂内预先装配好，并提供运输、安装及调试、售后服务。

供货界限：

甲方提供给排水管道至中标单位设备1米处，提供线缆至中标单位控制柜内，管道连接、线缆连接由中标单位自行连接。

设计制造标准：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》      GB 18918-2002

《城镇污水处理厂污染物排放标准》      DB 32/4440-2022

《室外排水设计标准》                  GB 50014-2021

《水处理设备制造技术条件》            JB2932-86

《给水排水机械设计规范》              GB/T 50009-2025

《平面格栅除污机》                    CJ/T3048-1995

《格栅除污机》                        JB/T9046-1999

《疏浚装备标准》                      TC530/SC1

《环境保护产品技术要求 旋流沉砂器》   HJ/T 283-2021

《水处理用旋流沉砂池技术条件》        HJ 2029-2013

《水处理用沉砂池》                    CJ/T 43

设计原理及描述

精准除砂技术集成了“旋流扫捕”和“浅层沉淀”的双重作用。“旋流扫捕”作用：在旋流离心的作用下，砂砾被甩到污水与叠盘界面层内，同时沉降到叠盘的表面而被捕获。浅层沉砂机制：利用浅层沉淀理论，减少沉淀池的沉降高度，缩短颗粒沉降距离，同提高沉淀效率，适用于处理含砂量较高或颗粒较细的污水水质。

精准除砂装置适用于去除污水中比重2.65、粒径大于106μm的砂粒。本套精准除砂装置设计能力为5000m³/d，共设有1套精准除砂装置。由间隙3 mm阶梯网板格栅清污机来的污水通过渠道进入精准除砂装置，通过布水器均匀地沿切线方向分配到各层叠盘，砂粒通过“旋流扫捕”和“浅层沉淀”的双重作用沉降至各层叠盘表面, 并迅速地汇集到叠盘中心的开孔处, 最终沉降在精准除砂装置底部的储砂斗内。经过精准除砂装置处理后不含砂粒的污水，通过叠盘水池顶部溢流堰，进入后续水处理单元。

精准除砂装置储砂斗内配套1套流化冲洗系统，以防止砂粒在储砂斗内板结。该系统可采用污水厂区中水或自来水作为水源，通过一套恒压变频控制的全自动给水设备二次增压后，来满足精准除砂装置储砂斗及洗砂、砂水分离一体机底部冲洗所需流量和压力的要求。

精准除砂装置储砂斗内的沉砂定时由抽砂泵抽至洗砂分砂一体机进行砂砾的洗涤及砂水分离，抽砂泵出水沿切线方向进入洗砂、砂水分离一体机，通过水力旋流、搅拌及压力水的冲洗进行砂粒的洗涤，最终落入砂水分离器底部的砂粒由螺旋输送机分离出来，落入栅渣小车（V=0.5m³），定期外运。洗砂分砂一体机上部污水通过排水管道引入厂区污水管道。

投标人提供的成套一体化高精度沉砂池设备及其附属设备应适合用于招标附图所示的沉砂池形式及尺寸，并应保证设备稳定、安全和使用寿命，以及沉砂池的去除效果及沉砂的有效排除。

网板式阶梯格栅除污机

1）网板式阶梯格栅除污机为整体结构，在驱动装置作用下，网板由下向上作回转运动，栅渣随迎水面的网板提升至格栅除污机顶部，在清洗转刷及高压水作用下将栅渣卸至螺旋输送机内，栅渣经压榨输送至料斗，压榨水回流至进水渠。

2）网板式阶梯格栅除污机由架体总成、传动系统、网板总成、导轮组合、清洁刷、冲洗系统等部件组成。

网板式阶梯格栅除污机安装于进水渠道中起拦截水中悬浮物作用。网板在减速机的带动下循环旋转，阶梯式网板将拦截的悬浮物捞出水面，通过清洁刷及高压水冲洗，将悬浮物清理落于输送机内输送压榨脱水后外运。

该格栅除污机属细格栅主要用于拦截污水中较小的杂物（如棉丝、塑料制品、树叶和纸张等城市、生活污水中常见污物），防止泵和管道等被磨损或堵塞，以利于后续流程顺利进行。

3）网板式阶梯格栅除污机技术性能要求：

B=800mm，b=3mm，N=2.2kW，配套溜槽

4）网板、机架、传动链及链轮、强力刷转轴、紧固件采用不锈钢SUS304材质，传动轴采用不锈钢2Cr13材质。

5）电气控制

格栅除污机的电气控制柜内应包括对后续螺旋压榨机的控制，并可对其进行单独或联动控制。联动控制时，格栅除污机与螺旋压榨机可同时启停；格栅除污机的电气控制具有手动、自动、手动自动切换、急停、切断、报警等功能。手动用于除污机的现场短时间控制运行，除污机在自动状态下运行时，可以通过远程输送来的栅前后水位差来控制除污机的开或停，也可以通过时间继电器在0～24小时内调节除污机的‘开—停’工作周期。格栅除污机的电气控制柜留有供远方集中（PLC）控制的接口。格栅除污机的电气控制具有过载保护功能，一旦出现电机过载现象即切断供电电源，并应能向控制中心发出报警信号。格栅除污机在无人看管的情况下，将操作旋钮旋至自动位，格栅除污机将在指定的工作方式下自动运行。控制方式符合格栅除污机运行的要求，具有过载保护功能。控制柜主要元器件采用ABB、施耐德、西门子品牌，控制柜壳体采用不锈钢外喷塑材质。

高排水压榨机

1）高排水压榨机将格栅清污机捞出的水中漂浮物，由螺杆带动进入压榨机主体，在传送过程中被压榨、脱水。最后压渣被卸入收集容器中，使废料更易于运输、填埋及焚烧。

2）高排水压榨机主要由驱动装置、箱体、螺旋、倾斜变径管组成。

驱动装置通过传动轴带动螺旋旋转，从落渣口进来的垃圾和污水混合物在螺旋不断向前挤压作用下，逐渐的脱水。其中污水从冲孔管中流到箱体下部，在经由排水口流出。垃圾在倾斜压榨管处压力会越来越大，最终将含水率控制在40%-45%左右。

螺旋在挤压过程中，要保证螺旋不发生形变。压榨管和减速机轴承座与箱体连接处不发生泄漏。

3）高排水压榨机技术性能要求：

螺旋外径300mm，出渣高度1500mm，N=2.2kW

4）箱体、冲孔卷管、传动轴、压榨管、螺旋、刷条采用不锈钢SUS304材质，轴承座采用碳钢Q235材质，电机、减速机采用国产优质品牌。

5）电气控制

高排水压榨机电气控制可对其进行单独或联动控制。联动控制时，格栅除污机与螺旋压榨机可同时启停，具有过载保护功能。控制柜主要元器件采用ABB、施耐德、西门子品牌，控制柜壳体采用不锈钢外喷塑材质。

精准除砂装置

1）精准除砂装置应采用全水力学结构设计，无搅拌器、无活动部件、无曝气设施的形式，实现高效沉砂要求。

2）精准除砂装置的布置应根据招标图的基本尺寸要求，满足下述运行原理：通过布水器使水流沿切向方向均匀地分配到各层叠盘，砂粒通过“旋流扫捕”和“浅层沉淀”的双重作用沉降至各层叠盘表面, 并迅速地汇集到叠盘中心的开孔处, 最终沉降在精准除砂装置底部的储砂斗内。经过精准除砂装置处理后不含砂粒的污水，通过叠盘水池顶部溢流堰后进入后续水处理单元。

3）精准除砂装置技术性能要求：

处理能力5000 m³/d，去除精度≥106μm，去除率≥85%；

4）除砂装置的进水方式为上部布水器均匀分层配水，出水方式为叠盘水池池体顶部溢流堰溢流出水；内部组件把池内水体分割成内外两部分，外部为清水区，内部为浊水区，清水区和浊水区在底部相连通，在外部靠近池壁的清水区，水流向上运动，在靠近池中心的浊水区，水流向下运动；

5） 为了避免进水对出水产生扰动，需要使用布水器将进水均匀分配到各层碟盘， 且碟盘顶部设置防短流盖板， 防治进水短流直接进入清水区，从而使内部的浊水区与外部的清水区分隔；

6）碟盘的倾斜角度与尺寸要与池底砂斗相配合，既能顺利折射水流向上流动，又能保护沉积的砂粒不被翻动卷起；

7）沉砂池内的多层旋流设备布水器、支架为不锈钢 06Cr19Ni10 材质;碟盘主体材质为 LDPE/MDPE或SS304不锈钢。

沉砂池外壳筒体为不锈钢06Cr19Ni10材质；筒体厚度最低处≥4 mm；顶部抗紫外走道盖板及不锈钢护栏，预留接口衔接除臭管路。

8）在储砂斗底部设有流化冲洗装置，排砂前对沉积的砂砾进行反冲洗，增加流动性，防止板结，冲洗周期及时长可根据实际运行情况进行调整，反洗流量12 m3/h，压力0.3MPa。

9）精准除砂装置在处理水量为5000m3/d时，进出水水头损失<300 mm。

10）不得采用桨叶或者空气来补充或诱导涡流的设备。

流化冲洗用全自动给水设备

流化冲洗用全自动给水设备采用恒压变频控制，包含冲洗泵、气压罐、不锈钢水箱、Y型过滤器、阀门、仪表、连接管路、安装附件、电控系统等保证沉砂装置正常运行反冲洗流化要求的全套配件。

1）冲洗泵采用立式多级离心泵。

2）正常运行时，距设备1m处噪音不超过75dB（A）。

3）水泵完全满足水泵参数表的要求（Q=16m³/h,H=50m，N=4.0kW，1用1备），且在泵整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。水泵的Q/H曲线从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵的实际高效点与水泵特性曲线上的额定点一致。

4）水泵能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

5）所配套的驱动电机具有足够的额定值，保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少为1.15。

6）立式多级离心泵采用鼠笼式电机，电机性能不低于新标国家二级（IE3超高效电机）标准。

工作电源：380V±10%、50Hz、3相；防护等级：IP55；绝缘等级：F级

7）反冲洗流化系统所配置管路中要求配备压力表、流量计；池体内部管路分为送水管与流化环，流化环为环形管路，配置不少于4个喷头，喷头出口压力>0.3 MPa，并与送水管螺纹连接。

8）主要零部件材质：

泵体：HT250  叶轮：不锈钢SS304   泵轴：不锈钢2Cr13

池体范围内管路及紧固件：水上不锈钢SS304、水下不锈钢SS316

9）不锈钢水箱：

V=8m³。拼装组合式成品不锈钢保温水箱，不锈钢SUS304材质，含液位计、进水遥控浮球阀、溢流放空管、通气管、带锁具人孔盖板、直爬梯。

- 气压罐：Ø600mm，隔膜式气压罐。

抽砂泵

1）抽砂泵应采用专用吸砂泵，涡流式后置叶轮，保证输送介质（不大于65 mm）自由流动通过泵壳。

2）技术参数：Q=40m³/h，H=6m，N=2.2kW；安装地点：沉砂池外部；安装方式：干式安装；设备数量：2套，一用一备

3）吸砂泵电机防护等级：IP56；绝缘等级：F级

4）砂泵控制能就地操作也能远程控制，可连续24小时运行，也可间断运行

5）电机：电机为鼠笼式感应电动机，在要求的工作转速下，电机必须能输出足够的动力使砂泵正常运行，电机的防潮绝缘等级为F级，工作温度可至155℃。定子三次浸F级绝缘漆。

6）电机设计为可在泵送40℃介质时及温升不超过85℃的情况下连续运转。

7）电机和泵均由同一供货商设计、制造及装配。复合服务系数（电压、频率或特定重力的复合影响）最小为1.15。

8）主要部件材料

泵体：HT250  叶轮：HT250   泵轴：不锈钢2Cr13

洗砂分砂一体机

1）洗砂分砂一体机对精准除砂装置的沉砂进一步洗涤并分离出来，通过分离并去除砂粒，减缓后续污水、污泥处理工艺中由于砂对构筑物、设施及机械的破坏和影响。抽砂泵出水沿切线方向进入洗砂、砂水分离一体机，通过水力旋流、搅拌及压力水的冲洗进行砂粒的洗涤，落入砂水分离器底部的砂粒最终由螺旋输送机分离出来，落入栅渣小车，定期外运。洗砂、砂水分离一体机上部污水通过排水管道引入厂区污水管道。

洗砂、砂水分离一体机由砂水分离槽和有轴螺旋输输送机组成。

2）洗砂分砂一体机技术性能要求：

处理能力42 m³/h，去除精度≥106μm，去除率≥85%；

3）有轴螺旋输砂槽应与砂水分离槽结合成整体，由型钢支撑，并固定在混凝土的土建基础上。

4）有轴螺旋输送槽形为U形断面，螺旋直径不小于260mm，安装角不大于30，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加盖封闭。

5）有轴螺旋体的驱动装置的齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数不小于2.0。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。电机防护等级IP65，电压等级为三相、380v、50Hz，F级绝缘，电机的额定功率应高于最大实耗功率10％以上。

6）电机减速机应不低于SEW、Nord的技术水平，减速机的使用寿命应不低于10年。

7）高精度沉砂池分砂机要求采用密封罩密封，使污水及废渣不能与操作层空气直接接触，落渣口封闭在密封罩内并在密封罩上开门以方便浮渣运出。

8）槽本体(包括密封盖)材料为不锈钢304。螺旋体材料为耐磨耐蚀特种钢。螺栓等紧固件材料为不锈钢304。密封罩材料为不锈钢304。

洗砂分砂一体机外部表面工艺

1） 所有表面应无锐边、焊渣和残留物。所有焊接处应表面平滑。

2） 所有不锈钢表面应进行酸洗。

3）所有未浸入水中的外表面应采用玻璃珠喷砂处理，以获得均匀的表面光洁度。

电气电缆技术要求

为维护全厂设备、材料的一致性，并考虑运行维护的安全、方便，厂家配套电气设备型式、设备内部断路器、接触器和热继电器、电涌保护器及其后备保护等主要元器件需选择推荐品牌短名单内的品牌，并满足电气设备技术规范内相关要求。

所供电气设备及控制设备均需满足国家相关规范要求。

现场控制柜设有所控设备的单独开停控制和联动运行控制等按钮，设置必要的机电保护和设备间的电气联锁，保证设备组正常可靠运行。

控制柜面板上设有多功能表，用以显示总的进线电流和电压；设有所控制的每台设备单机的起动及停机按钮、设备组联动运行控制按钮，各设备单机的运行、停机、事故信号灯，信号灯采用节能型；设有就地/零位/远程三档控制选择开关(带钥匙锁)和整个设备组的总急停按钮。在控制柜内设有电动机保护器(断路器),起动器(接触器)及辅助继电器等元器件。现场控制柜面板前设有小门及观察窗，箱体材料采用聚碳酸酯或不锈钢304制造，控制柜内设有电缆通道及接线端子排。

沉砂池的操作方式应为就地手动、就地PLC自动控制和远程自动控制三种方式。在远程自动操作方式下，沉砂池可以由污水厂自控系统远程操作运行、停止。不论何种自动控制方式，沉砂池应连续运转直到一个除砂循环完成。

控制柜内需加装满足国家规范要求的防浪涌保护器及浪涌保护器专用后备保护。限制瞬态过电压，将电压控制在一个安全的水平上。

控制柜要装设防止凝露或温度过高的温湿度控制装置，如加装加热器、排风扇等。

控制柜除满足上述要求外，还需满足下述要求：

1.控制柜应具有良好的通风、散热、除湿装置。

2.主要技术参数

(1)三相四线制TN-S系统

(2)额定工作电压：380/220V

(3)额定工作频率：50Hz

(4)额定绝缘电压：660VAC

(5)主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

(6)环境温度：-5温度： 40℃

(7)相对湿度：小于40湿条件下，最大95%

3.主要技术要求

(1)箱体

控制柜可放置于现场，由于所处环境恶劣，应具有卓越的防潮、防锈、防腐蚀能力。材质采用不锈钢304材质，应具有硬度高、冲击韧性好、尺寸稳定、绝缘性能好、热稳定性好、化学稳定性好、阻燃性好、防尘、防水、防腐的特点，防护等级IP65。

控制柜如无法适用于现场腐蚀性环境，也可放置于附近电控间中。当放置于电控间中时，控制柜外壳材质采用敷铝锌板，防护等级不低于IP41，此方案各用电设备机旁需配置就地按钮箱，按钮箱需实现以下功能：按钮箱面板设置开机/停机指示灯、故障指示灯、起动及停止按钮、紧急停机按钮、电流表(18.5KW及以上)、就地/零位/远方选择开关，按钮箱材质采用不锈钢304。

控制柜、就地按钮箱等箱体材质还需满足电气设备技术规范内相关要求。

(2)主要元器件

①柜内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

②断路器、接触器和热继电器等主要电气元器件必须选用施耐德、ABB、西门子，PLC必须选用AB、施耐德、西门子；

③柜内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

④所有的信号灯均为高亮发光二极管式；

⑤紧急按钮应采用钥匙锁定；

⑥电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线；

⑦所有柜内所有的接线端子采用国内外知名品牌产品，数量应满足终期要求，并加20%的备用端子和30%的备用端子导轨，每一端子有清楚的编号（十年内不会磨灭）；

⑧柜门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件所对应的设备名称及功能。

⑨接地：独立接地，接地电阻 ≤ 4Ω；布线需强弱电分离，信号线使用屏蔽电缆；

电气控制系统（全自动给水设备及精准除砂装置）

智慧控制系统应包含所有的计时器、变频器、启停器、开关、指示灯、以及操作以下所有设备的组件（包括多层旋流沉砂器、排砂泵、反冲洗流化系统增压泵、流量计、压力表、液位计、洗砂分砂脱水一体机），系统的操作方式应为就地手动、就地PLC自动控制、远程自动控制、停止四种方式。在就地手动控制方式下，可以就地对系统内任何一个设备进行单独手动控制其启动和停止；在就地PLC自动控制方式下，应完成除砂系统（多层旋流沉砂器、排砂泵）流化系统（反冲洗流化系统增压泵、流量计、压力表、液位计）及洗砂分砂脱水系统（洗砂分砂脱水一体机）的联动运行；在远程自动控制方式下，高精度沉砂池系统可以由污水厂自控系统远程操作运行、停止。

1）PLC

品牌：AB、施耐德、西门子

功能：

采集并处理来自压力、压差、流量等信号；

执行反冲洗逻辑控制；

实现与上位机系统的数据通信；

处理故障报警与安全联锁；

PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏是人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵运行状况，水泵累计运行时间，运行次数，可以设定水泵运行参数等。

2） 人机界面（HMI）

触摸屏≥7英寸,高分辨率800×480dpi真彩宽屏显示，LED 背光，支持以太网通讯，集成RS 422/485通讯口。

推荐品牌：西门子、施耐德、AB、昆仑通态、威纶通；

实时监控：动态显示工艺流程图、设备运行状态、进出口压力、压差、浊度等关键参数；

参数设置：可设置各仪表参数、定时周期、反洗时间等；

报警管理：实时报警弹窗，历史报警记录（≥500条），支持查询与确认；

- 运行模式

- 控制柜面板上需设置转换开关，就地手动、就地PLC自动控制和远程自动控制、停止。

就地PLC自动模式

根据工艺流程进行自动运行，无人值守；

手动模式

通过HMI手动操作各阀门和水泵，用于调试、维护或应急；

远程自动控制模式

通过4G网络或工业交换机网络，可以实时采集数据，实现远程监控与操作；控制柜须具备GPRS/GSM无线远程通讯功能，使用Windows平台的PC端和主流的移动终端手机APP（支持Ios和Android系统），通过云监控平台，可实现远程控制和远程监测，使整个智能一体化泵站无人值守远程操控，确保的安全设备运行。

4） 安全保护与报警功能

缺水保护：水源液位过低时，禁止启动水泵或立即停泵；

过载/过流保护：电机电流异常时，切断电源并报警；

过压/欠压保护：电网电压异常时保护设备；

干运转保护：水泵启动后未检测到水流（可通过流量开关或变频器输出判断），自动停泵；

故障联锁：任一水泵故障，自动切换到备用泵，并声光报警；

通讯故障报警：PLC与关键设备（变频器、仪表）通讯中断时报警；

控制柜要求

| 设备名称： |  | 现场控制柜 |
| --- | --- | --- |
| 设备位置： |  | 细格栅及精准除砂 |
| 主要功能：为细格栅及精准除砂装置提供供电、控制及保护 工作状态和参数信号送往PLC（无源触点） 接受PLC信号，控制电器设备的电气保护功能 |  |  |
| 保护要求：过载、缺相、短路、泄漏等 |  |  |
| 主要电气元件：断路器，接触器，热继电器，中间继电器，电涌保护器，水下电机保护模块，转换开关，按钮，指示灯等 |  |  |
| 项目 | 技术参数 |  |
| ★额定电压 | AC 380V/220V、50Hz |  |
| 额定功率 | 详工艺设备数据表 |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 电涌保护器 | Iimp≥12.5kA(10/350μs)，Up≤2.5kV |  |
| ★漏电保护 | 装设，漏电动作电流为30mA |  |
| 安装方式 | 热镀锌角钢支架安装 |  |
| 箱体材质 | 不锈钢304 |  |

现场控制柜必须采用可编程序控制器，并配置10/100M自适应工业以太网接口模块，预留工业以太网交换机的安装位置，并提供工作电源。

现场控制柜内PLC在选型时器需与污水厂自控系统兼容，保证通信的兼容、可靠。

控制柜可通过工业以太网接口模块或4G模块与污水厂现场分控站通信，实现对多层旋流沉砂器、撇渣管、气提除砂设备、曝气系统、渣水分离器、分砂机的远程控制：

（1）通过工业以太网接口模块向污水厂现场分控站提供除砂系统（多层旋流沉砂器、排砂泵）流化系统（反冲洗流化系统增压泵、流量计、压力表、液位计）及洗砂分砂脱水系统（洗砂分砂脱水一体机）的如下基本信号：

①就地手动/自动操作方式

②就地/远程控制方式——即：允许远程自动控制或远程自控准备好信号

③（机组）运行/停止（或开/关）状态

④（机组）急停信号

⑤（机组）故障状态

⑥（各主要设备）运行/停止（或开/关）状态

⑦（各主要设备）故障或报警状态

⑧ PLC的运行、停止、故障、自检等状态及数据

（2）接受污水厂现场分控站提供的远程控制信号：

①运行（或开）命令

②停止（或关）命令

主要材料

1. 多层旋流沉砂器

| 布水器 | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| --- | --- |
| 支架 | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 碟盘 | 进口LDPE或MDPE或304不锈钢 表面防腐、耐磨涂层处理 |

2. 洗砂分砂脱水一体机

| 腔体 | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| --- | --- |
| 支架 | 06Cr19Ni10不锈钢 |

设备防腐

所有材料应适用于污水厂腐蚀环境，所有不锈钢件须经酸洗钝化处理。未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

设备检验和测试

所有设备在出厂前需进行空载实验，投标人中标后需提供工厂实验的合格证明。

配套服务

投标商的技术代表须到现场进行工作，指导安装，并协助进行调试运行，进行启动前的培训和现场培训工作。

整套系统装备必须提供质保期和“三包”期间以后的服务承诺。

供应商在中标后需提供资料但不限于以下内容：

1）技术文件

设备总图、基础安装图、电气接线图（CAD格式）。

操作维护手册（含备件清单、润滑点示意图）。

- 2）性能承诺及证明材料要求

★提供多层旋流沉砂器、立体洗砂机详细的技术特性说明

- 原材料证明

- 性能承诺函

- 除臭系统

- 本项目为除臭设备采购及安装项目，处理规模4000m3/h，中标单位根据现场环境及土建条件，合理设计除臭系统的设备、配套管路系统，将现场产生的臭气进行密闭引风收集，采用碱洗+水洗+生物除臭法除臭工艺，集中进入除臭处理系统处理，确保废气达标排放，保证厂界外无异味。臭气经处理后应满足江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32／4440-2022)二级排放标准的要求。

品牌要求：江苏宇动、南方环保、东大能源、鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环、江苏明轩、江苏环球。

- 供货范围

- 中标单位应按照设计要求，完成除臭设备、碱洗塔、风机设备、一体化加药装置等设备的装卸、现场开箱检查、检测、安装施工、调试运行、售后服务、配合验收、提交验收材料等工作。设备正常运行后，中标单位须委托具备资质的第三方检测机构到现场检测，验收时须提供臭气检测报告，并承担全部检测费用。

- 供货界限

甲方提供给排水管道至中标单位设备1米处，提供线缆至中标单位控制柜内，管道连接、线缆连接由中标单位自行连接。

- （1）碱洗塔

- 化学洗涤塔内有效停留时间不小于2s，设有填料及喷淋装置，化学洗涤塔填料为PP球。采用循环泵输送，逆流式洗涤，使废气由风机压入塔内均压室，并经过均风格栅匀速进入一级填料层，将废气平均分布在PP多面空心球周围，无偏流现象，再配合螺旋式高流量、不阻塞喷嘴，使气液充分混合，进入吸收处理塔后的废气由渐扩段减速进入二级填料层喷淋功能段，再次使废气得到气液二相充分接触反应，然后再经脱液除雾后，最后通过排风管排入生物滤池进行深度处理。

- 化学洗涤塔为圆柱形玻璃钢塔体，塔体采用缠绕工艺制作，材质为具有防腐蚀功能的有机玻璃钢，塔体底部存水区局部加强，洗涤塔吊耳及内部结构等强度满足吊装和正常运行要求。

- （2）生物滤池

- 1）生物滤池塔体

- 除臭滤池采用玻璃钢材质，造型美观，大方；具有良好的抗日晒与防腐蚀能力；密封性好，不得出现水渗及漏气现象；具有良好的强度，不得出现变形等情况。

- 除臭滤池为拼装式厢体结构，骨架不得与臭气、水等直接接触，全玻璃钢包覆，玻璃钢包覆厚度6mm。滤池内设有支撑系统、配气系统和喷淋系统，池体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅，材料选择和做法保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性，填装填料后填料支撑板变形挠度不超过3mm，支撑架、格栅板及塔板之间的连接牢固。

- 塔体所有的连接件（包括但不限于螺栓等）均采用不锈钢材质。

- 塔体预留有连接喷淋系统的细孔。

- 塔体底部采取防腐和防水措施；

- 除臭滤池为全封闭结构，并设有合理的检修孔、进气孔、出气孔等。滤池分为预洗区和生物区，两块区域均有上层的雾化喷淋系统，中间的生物填料过滤层，下部的生物填料支撑系统以及底部的配气系统与废液收集系统。生物滤池内部生物填料下方的布气空腔不得小于 0.6 米和生物填料上方的维修空间高度不得小于 0.6 米，以方便设备的维护。

- 2）滤料

- 生物滤池填料材质为由陶粒、竹炭等填料组成，填料颗粒平均直径5-15mm，具有良好的保湿性和透气性，要求载体表面为亲水性。

- 能够在运行初期、微生物驯养期间以及冲击负荷时达到除臭效果。

- 填料的使用寿命填料使用寿命不低于10年，正常运行下其间不得更换。

- 填料具有调节pH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料适宜于处理5℃～45℃的废气。填料是不易腐烂的，不易板结，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

- 设备正常运行过程中无需投加营养液。

- 3）菌种

- 菌种的好坏直接影响到处理效果，因此供应商应具有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种。除臭系统内的菌种应具有自动调节pH值的能力，可保证pH值为长期保持在4～8。微生物菌种应保证适合本工程的气候条件，臭气处理过程中无需投加营养液。

- （3）风机

- 来自不同废气源的废气经由通风管道，通过离心风机的抽送，进入生物除臭滤池。

- 风机采用低噪声的离心风机（带隔音罩），过气部分及机壳材质均为有机玻璃钢防腐材质，出风管材质为玻璃钢管，适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

- 风机叶轮出厂经过严格的动静平衡校正，叶轮可满足最高转速的110%，叶轮有足够的刚度，搬运和运转中不会产生变形。

- 风机设置防振垫，风机运行噪声低于80dB(A)，加隔音罩。

- 风机允许最高温度为85˚C，电机防护等级IP55，绝缘等级为F级，能24小时连续运转。

- 风机有足够的流量和功率，风压在最大抽气量的条件下，具有高于系统压力损失20％的余量。

- 风机能由PLC系统自动控制开停，也能由时间控制器控制开停，还能现场手动控制开停，现场设有手动控制转换开关。

- （4）管路系统

- 1）臭气收集系统总体要求

- A.	臭气收集系统包括来自各臭气收集点至臭气处理站系统入口的所有臭气收集管道、风阀、管道附件（包括抽风口、管道支吊架、管道T型支架、柔性短管、三通、变径、补偿器、排水管、阀门井、法兰及连接件等）。

- B.	臭气收集管道布置需满足现场使用要求，中标单位校核管路设计和工程量，并据此进行管路系统的阻力计算，臭气收集系统要求微负压运行，防止臭气外溢。

- C.	风管保持适当坡度，在最低点设置冷凝液排放管，并有凝结水排除设施。

- D.	过路架空支架底部标高不低于 4.5 米，人行横道架空支架标高不低于 2.2 米。

- E.风管的连接处紧密，不漏气；

- F.风管配置连接件及固定等附件；

- G.风管规格满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）要求。

- 2）风管材质及制造要求

- 收集风管采用有机玻璃钢，架空安装，满足实际安装强度要求。

- 风管外表有与环境相适应的色彩且外表光滑、无色差；

- 颜色：风管颜色现场与业主沟通后确定；

- 玻璃钢风管厚度要求：

- （5）高空排放烟囱

- 高空排放烟囱的高度为15m，烟囱采用玻璃钢材质，平台及爬梯采用防腐碳钢材质；排放管支架上设置采样平台和采样口、防雷接地等设施，采样口设置符合国家规范，支架的刚度、强度和抗风性能达到相关安全要求，中标单位配合完成施工图设计，保证气体排放符合《江苏省城镇污水处理厂污染物排放标准DB32/4440-2022》中的二级标准。

- 排放管顶部设防雨帽、避雷针，底部设排放管，排水就近排入污水管网或污水井。

- 排放烟囱的检测平台和采样点高度、制作满足相关国家规范。

- （6）电气及控制系统

- 中标单位负责除臭设备电气配电及控制系统设计。中标单位编制所供电控柜内的PLC程序，满足工艺运行要求，满足招标人自控系统的整合。

- 电控柜与设备需配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。

- 电动机配备专用电动机保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均配备单独的空气开关进行保护。

- 整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，需具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

- 就地控制箱技术要求，如下：

- 1）防护等级：室外防雨型，防火阻燃性能好。

- 2）安装方式：落地式。

- 3）左右侧板：开散热孔。

- 4）电缆敲落孔：上下均有，直径可选择，很方便地根据实际做到电缆上进上出或下进下出。每个敲落孔处用密封螺纹接头固定。

- 5） 电控柜进线使用密封件进行密封；

- 6）现场安装时，穿线管与穿线管间、穿线管与桥架间等，进行等电位联连，当接入电控柜时，接入柜内接地铜排；

- 7）电控内所有接线两端含线号管，柜外进线电缆带电缆牌。线号管与电缆牌标识清晰，其名称符合国家规范。

- 8）控制柜主要电器元气件、变频器选用ABB/西门子/施耐德品牌，PLC选用西门子/AB/施耐德品牌。

- 3、活性炭吸附罐

- 活性炭吸附罐吸附罐作为应急措施，当出水COD超标时，将砂滤池（工业出水池）重力自流出水阀门关闭，开启提升泵，将超标出水压力提升至活性炭吸附罐，确保出水COD稳定达标。活性炭吸附罐设计规模3000t/d，接触时间30min。

（1）设计制造标准

设备制造应符合下列标准

- GB150-1998《钢制压力容器》

- JB2932-86《水处理设备制造技术条件》

- HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》

- JB2536-80《水处理设备油漆包装技术条件》

- 劳锅字[1990]8号《压力容器安全监察规程》

- ZBJ98003-87《压力容器油漆、包装技术条件》

- SDZ037-87《电厂水处理设备制造质量分等标准》

- ZBJ98004-87《水处理设备原材料入厂检验》

- HGJ33-90《衬里钢壳设计技术规定》

- HGJ34-90  《化工设备、管道外防腐设计条件》

- D1543-94《电厂用水处理设备质量验收标准》

- DL/T5068-2006《火力发电厂化学设计技术规程》

- DL/T 5190.4－2004《电力建设施工及验收技术规范 第4部分：电厂化学》

进口设备的制造工艺和材料应符合（但不局限于）以下标准:

- AISC-美国钢结构学会

- ANSI-美国国家标准学会

- ASME-美国机械工程师学会

- ASTM-美国材料和测试学会

- AWS-美国焊接学会

- OSHA-劳动安全条例

- NEMA-国家电气制造商协会

- IEEE-电气和电子工程师协会

- ISA-美国仪表协会

- SSPC-钢结构油漆协会

- UBC-国际建筑官员协会

对外接口法兰应符合下列标准或要求：

GBT9112-2000 《钢制管法兰类型与参数》

管路的设计符合DL/T5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》的规定要求。管道零件符合《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》（GD87-1101）要求。

- （2）供货范围

投标人应提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件，并负责安装、调试及试运行等工作。设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

- ①装配完整的活性炭吸附罐（活性炭吸附罐由设备本体、进/出水本体管道、设备本体阀门、管阀连接附件、护栏平台等），活性炭吸附罐数量2套；

- ②活性炭吸附罐填料（填料主体活性炭填料），填充量为2套活性炭吸附罐量，数量约32吨；

- ③活性炭吸附罐系统内连接管道、阀门，所有连接附件、螺栓等；（工程界限以总进/出水阀门为界限，配套对接法兰）

- ④提供完整的设备图纸（设备单体图、工艺图、管道图等）

- ⑤提供相关设备预埋件并指导安装（指导安装仅限预埋件）。

主要设备清单

| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附罐 | 活性炭吸附罐设计规模3000t/d，接触时间30min | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 含：活性炭吸附罐本体 | 40m³,直径3200mm,总高约9.0m，碳钢衬胶，设备本体衬胶厚度3+2mm，管道3mm | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 填料 | 装填颗粒活性炭，颗粒炭密度0.5，装填系数0.8，每柱装颗粒炭约16吨 | 吨 | 约32 | 2套罐体的装填量 |
| 1.3 | 设备本体管道 | 碳钢衬胶，衬胶厚度3mm | 项 | 1 | 配套 |
| 1.4 | 本体阀门 | 阀体铸铁，阀板SS304不锈钢 | 项 | 1 | 配套 |
| 1.5 | 爬梯、护栏附件 | 碳钢防腐 | 项 | 1 | 配套 |
| 2 | 系统内工艺管道 | 碳钢衬胶，衬胶厚度3mm | 批 | 1 | 工艺内 |
| 3 | 系统内阀门 | 阀体铸铁，阀板SS304不锈钢 | 批 | 1 | 工艺内 |
| 4 | 系统连接附件 | 配套 | 批 | 1 |  |

- （3）技术规范

- 工艺参数要求

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计规模 | m³/d | 3000 |
| COD吸附量 | mg/L | 9 |

- 设备参数规范

| 活性炭吸附罐设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 参数指标 | 备注 |
| 1 | 处理量 | M3/h | ～65 | 单套设备处理量 |
| 2 | 型式 | — | 立式圆筒 |  |
| 3 | 设计压力 | MPa | 0.9 |  |
| 4 | 运行压力 | MPa | 0.6 |  |
| 5 | 材质 | — | Q235B |  |
| 6 | 内防腐 | — | 天然橡胶（3+2mm） |  |
| 7 | 数量 | 套 | 2 | 并联运行 |

3）颗粒活性炭（煤基原煤破碎炭）标准

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值（mg/g） | ＞900 |
| 2 | 强度（%） | ≥90 |
| 3 | 目数 | 8×30 |
| 4 | 水分（%） | ≤5 |
| 5 | 灰分（%） | 10~15 |
| 6 | 堆积重（g/l） | 430±50 |
| 7 | 亚甲蓝值（mg/g） | ＞180 |

- 活性炭吸附罐技术要求

- 1）活性炭吸附罐为钢制焊接的柱形容器，本体材质为碳钢（Q235B），所用主焊缝为埋弧自动焊焊接，本体内部衬胶二层（衬胶厚度5mm）并应延至外部法兰结合面，设备衬胶应完整无针孔，能耐受20000伏电火花实验并不被击穿；

- 2）设备上部留100%的活性炭层膨胀空间；

- 3）设备顶部进水装置型式为母管支管式，T型绕丝，绕丝缝隙宽度/目数为100目，母管和支管材质为不锈钢（SS304），应保证布水均匀。底部出水装置为多孔板水帽型，多孔板材质碳钢衬胶，水帽材质ABS，水帽缝隙宽度应小于0.3mm；

- 4）设备本体上设人孔，以便于设备、填料、设备附件的安装检修，人孔不少于2个，窥视孔不少于2个，窥视孔分布位置在：反洗时活性炭膨胀高度处，填料装填顶位；

- 5）设备本体上分别设有活性炭进出口；

- 6）进出水管各设一套测压装置，材质为耐腐蚀不锈钢，压力表位耐腐蚀压力表，量程：0-1.0MPa，同时配耐腐蚀取样阀2只，取样槽材质不锈钢；

- 7）设备本体连接管道为碳钢（Q235B）,管道内部衬胶（衬胶厚度3mm）；

- 8）设备本体连接管道预留进水口/反洗出水口、出水口/反洗进水口、排气口、放空口等管道口。

- （5）性能保证

- 1）性能保证

投标人在完成系统安装调试后，将在招标人的监督下，按系统要求的程序进行试运转，由投标人的人员进行操作，并进行所有必要的试验来证明设备情况良好，且符合技术规范的要求，在试验后，设备即可交付招标人作正常运行用。

整个系统及设备的性能测试应在安装结束后7天内进行，测试结果应满足技术规范中所述技术要求。

- 机械保证

各类机械设备的性能在运行后的12个月或货物运抵现场后18个月（消耗性材料除外）内发现的缺陷，都可以认为是供货不当引起的。

在保质期内，设备在正确操作运行下出现质量问题，投标人负责免费更换与维修损坏件。

在质量保证期后，投标人以优惠价格长期供应备件。

- （6）工作范围与技术文件

1）工作范围

投标人负责活性炭吸附罐等设备的结构设计及制造（设计图需经招标人及设计确认后方可生产）。

- 2）工作分工

- 投标人承担工艺范围内活性炭吸附罐系统设计、设备材料供货、安装、调试及人员培训等。

- 招标人承担工艺范围内相关的其它设备材料以及界区内的土建（含预埋件）、照明、电缆沟（含预埋件）及电缆预埋管等。

- 3）技术资料

技术文件资料包括以下内容：

①设备安装图；

- ②设备及材料清单（包括设备型号、规范、数量、产地、厂家及相关设备和	化学仪表的样表）；

- ③安装、维护及运行手册；

- ④专用工具清单；

- ⑤备品备件清单；

- ⑥竣工图和竣工资料；

- ⑦投标人供应范围之内的制造厂资料；

- ⑧产品说明书。

注：本次招标的设备需提供至少1年的免费质保服务，免费质保期自设备安装调试验收合格并连续运行满6个月之日起计算。

五、商务要求：

1、交货地点：必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点。

2、交货期限：分批供货，乙方接到甲方的发货通知后50天内供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起15天内完成安装调试。如延误交货或延误调试将承担违约责任。到货时间以施工单位、监理及建设方共同签收时间为准。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

4、付款步骤：（1）合同设备试运行正常，经甲方现场验收合格后，经甲方现场验收合格后，乙方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票，甲方在30天内支付发票金额的60%货款；（2）连续运行6个月后，无质量问题，30天内支付所供货物发票金额的30%；（3）余款10%作为质保金，在质保期满后，无质量问题，三十日内一次性付清。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性

- 炭吸附罐设备采购合同

第一部分 协议书

甲方（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司

乙方（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐设备采购

2.项目地点：宜兴市

4.资金来源：企业自筹

5.项目内容：西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐设备的供货、运输、交货、装卸、安装、调试及售后服务等。

二、合同工期

自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。分批供货，乙方接到甲方的发货通知后50天内完成供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起15天内完成安装调试。（具体交货期限接宜兴市公用环保集团有限公司的通知，否则后果一切自负）。如延误交货或中断供货将承担违约责任。

三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由用户单位负责验收。

四、合同价款

金额（大写）：                       元（人民币）

￥：                       元（人民币）

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同主要条款；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于   年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在   甲方办公室      签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方（采购人）（公章）：	乙方（供应商）（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

开 户 银行：                         开 户 银行：

银 行 帐号：                         银 行 帐号：

年    月    日	                       年    月    日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，甲、乙双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐设备的供货、运输、交货、装卸、安装、调试及售后服务等。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额人民币（大写）：    (小写￥   元），以上为含税价。不含税价为小写¥      元，税金为￥     元，增值税税率为    %。

2．本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物装卸、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）合同设备试运行正常，经甲方现场验收合格后，乙方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票，甲方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）连续运行6个月后，无质量问题，30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）余款10%作为质保金，在质保期满后，无质量问题，三十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．履约保证金形式：银行转账或者银行保函。

5．履约保证金的退还：中标合同总金额10%（履约保证金或银行保函），于设备安装调试验收合格并连续运行6个月后三十个工作日内无息退还。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

6．付款方式：银行汇票或转帐支票。

7．供货期：自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。分批供货，乙方接到甲方的发货通知后50天内完成供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起15天内完成安装调试。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

3、设备材料运至施工现场后,在施工方未验收之前,由乙方承担一切保管责任。

四、 验收

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行当场验收，乙方配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、验收标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由用户单位负责验收。

4、供货前和供货过程中，甲方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定该合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金作为违约处罚。

五、供货要求：分批供货，乙方接到甲方的发货通知后50天内供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起15天内完成安装调试。如延误交货或延误调试将承担违约责任。到货时间以施工单位、监理及建设方共同签收时间为准。

在供货期限内，乙方必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内甲方指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、乙方发货时应先用函、电通告甲方。

七、安装调试及售后服务：

1、乙方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电后应在4小时内响应并解决问题。

2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、乙方投标产品需提供至少1年的免费质保服务，免费质保期自设备安装调试验收合格并连续运行满6个月之日起计算。（具体免费质保时间，按投标文件承诺），免费质保期过后，中标单位必须按出厂价提供配件。

6、在免费质保期内，乙方提供免除一切费用的售后服务。

7、对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

六、违约责任：

如乙方逾期交货或逾期安装调试，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货/逾期安装调试部分支付违约金，具体支付比例如下：

延误1～3天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试部分总价款的千分之三；

延误4～7天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之五；

延误8～15天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。

乙方逾期交货/逾期安装调试超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货/逾期安装调试部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。

如乙方不按照甲方要求将合同货物送达甲方指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

七、合同生效及其它：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除相应的违约金及履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由甲方协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、乙方投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，乙方应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

7、“标后履约管理行为参照“宜招管发（2017）7号文”。

8、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

9、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

项目名称：西渚污水厂细格栅及精准除砂装置、除臭系统、活性炭吸附罐采购项目

投标人名称：                           （盖公章）

法定代表人或其被授权代表：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

我方收到你们YXGYJT202512012（EPC）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（公章）：

投标人（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、细格栅及精准除砂系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阶梯网板格栅 | B=800mm，b=3mm,N=2.2kW | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高排水压榨机 | 螺旋外径300mm，出渣高度1500mm，N=2.2kW | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 格栅槽 | 5000x900x1200mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 洗砂分砂一体机 | Q=42m³/h N=0.37kW | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 精准除砂装置 | Q=5000m³/d，除砂精度106微米,去除率85% | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 抽砂泵 | Q=40m³/h，H=6m，N=2.2kW | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 全自动给水设备 | 恒压变频控制,含2台立式冲洗泵Q=16m³/h,H=50m，N=4.0kW(1用1备)ø600气压罐1套，8m³不锈钢水箱一只 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 栅渣小车 | V=0.5m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 附属材料 | 系统内管道、配套阀门、仪表等 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）除臭设备主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | Q=4000m³/h，P=2500Pa，N=5.5Kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生物滤池 | 处理量：Q=4000m³/h | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 预洗段循环水泵 | Q=8m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 生物段水泵 | Q=4m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预洗段循环水箱 | 1*1*1m(L*W*H) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 生物段加湿水箱 | 1*1*1m(L*W*H) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电控柜 | 0.8*0.6*1.8m(L*W*H) 室外防雨型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 烟囱 | DN400*15m(H) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 碱洗循环水泵 | Q=8m³/h，H=24.2m，N=4kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 碱洗塔 | φ1.6m*4.3m（H) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 一体化加药装置 | 加药桶V=1000L，加药泵100L/h，0.25kw | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 附属材料 | 系统内水管、配套阀门、仪表、风管、弯头、止回阀、法兰等 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| （二）安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | DN100、DN200、DN400等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 | DN100 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三通 | DN200/DN100/DN200、DN100、DN200、DN400、DN200/100 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变径 | DN200/DN100、DN400/DN100、DN400/DN200等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 风阀 | DN100 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 支架 | 风管配套 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、活性炭吸附罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）活性炭吸附罐主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭吸附罐 | 40m³，直径3200，总高约9.0m（含厂家配套阀门及管道等）装填颗粒活性炭，颗粒炭密度0.5，装填系数0.8，每柱装颗粒炭约16吨 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| （二）安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管 | D325x6、D219x6等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 | DN300、DN200 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 法兰 | DN300，PN=1.0MPa； DN200，PN=1.0MPa | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

投标人签名：                                                       日期：

注：

①投标报价包含所有货物装卸、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

②乙方应先到工地踏勘以充分了解项目情况、工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或交货期延长申请将不被批准。

③有的完成本项目的费用以及按国家标准或验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标报价中。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202512012（EPC））采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202512012（EPC））进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

（单位）系中华人民共和国合法企业。法定地址：            特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- ①　关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- ②　投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ③　具有独立承担民事责任能力的营业执照或法人（登记）证书复印件；

- ④　银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- ⑤　投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- ⑥　投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- ⑦　投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- ⑧　良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- ⑨　投标人具备环保工程专业承包资质叁级及以上资质。（需提供有效期内资质证书原件或电子证书复印件（备注网上查询网址）并加盖投标人公章）

- ⑩　投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

(五)招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202512012（EPC）

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

# （七）材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌(型号) | 投标人承诺品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅及精准除砂系统 | 无锡中川环保、江苏阿兰贝尔、南京蓝赛环保、江苏明轩、江苏环球、鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环 |  |  |
| 2 | 除臭系统 | 江苏宇动、南方环保、东大能源、 鹏鹞环保、金山环保、通用环保、江苏一环、江苏明轩、江苏环球 |  |  |
| 3 | 计量泵 | 普罗名特、米顿罗、格兰富 |  |  |
| 4 | 电器元件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 5 | 电线电缆 | 远东、上上、江南、中超、新远程 |  |  |  |
| 6 | PLC模块 | AB、施耐德、西门子 |  |  |  |
| 7 | 流量计 | E+H、西门子、科隆、ABB |  |  |  |
| 8 | 液位计 | E+H、西门子、科隆、ABB |  |  |  |
| 9 | 潜污泵 | 上海凯泉、浙江丰球克瑞泵业、南方泵业、上海熊猫 |  |  |  |
| 10 | 触摸屏 | 西门子、施耐德、AB、昆仑通态、威纶通 |  |  |  |

注：投标人应在以上招标人推荐的三个或三个以上同档次品牌产品中选择其中一个，并在以上承诺表中予以承诺。招标人在推荐品牌后列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）