# 宜兴市公用环保集团有限公司

# 脱水机房改造设备采购

# 招

# 标

# 文

# 件

项目编号: YXGYJT202511022（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司

二0二六年一月七日

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	3

第三章 项目技术要求和有关说明	13

第四章 合同书（格式文本）	25

第五章 投标文件（格式）	31

- 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司对脱水机房改造设备采购项目组织公开招标，欢迎你单位参加投标并提示注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 项目名称：脱水机房改造设备采购 项目编号: YXGYJT202511022（EPC） 评标方法：最低价评标法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：本次最高限价为69万元，结算时按实际数量结算。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受成交后分包。 ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）同类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）。 注：投标人需按照要求提供以上资质要求文件，如不符合，将作无效投标处理。 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（不需密封） 投标文件份数：3份，1正2副（需装订后密封，否则投标文件无效） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2026年1月14日 10:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号宜兴市公用环保集团有限公司二楼招投标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867 0510-87116202 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人须在2026年1月7日17:00至2026年1月14 日9:50 前须交纳投标保证金人民币壹万叁仟捌佰元整。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000327155. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理,缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 9 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标金额的10%作为履约保证金。 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行及行号; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. 注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。 |

- 投标人须知

一、总   则

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可根据宜兴市公用环保集团有限公司网站获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴公用环保集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由采购人负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前。不足3日的，采购人有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第五章投标文件（格式）。

7.1 投标文件的组成：

- 投标函；

- 报价文件：

- ①　开标一览表（格式见附件）；

- ②  投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证（法定代表人亲自参加的除外）(投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账）；

⑧  2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准），标书要求同类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自拟并自行添加）；

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 诚信要求；

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

注：上述（1）-（9）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.5 如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

9.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

12、有下列情形之一的投标文件将被拒收

12.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

13.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

14.1 投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2 在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

17、本项目不接受联合体投标，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

19.2 对于投标人资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7.1 投标人投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

20、评标。

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。

本次招标采用最低评标价法。

- （1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

20.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1评审结束后，采购人评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

21.2 采购人和采购机构向中标人发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

- （3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- （4）因重大变故，采购任务取消。

24、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

24.3 招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的5个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.4投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标单位应于中标公告发布之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订协议，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订协议。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行及行号 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502043 |  |  |

25.5 履约保证金于设备安装调试验收合格后的三十个工作日内无息退还。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

25.6中标单位（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.8中标后投标方将其在本合同下的权利、义务和责任，不得全部或部分转让给第三方。

七、投标行为及投标产品：

26、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。

九、质疑处理

28、询问

28.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

29.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

30、投诉

# 30.1投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由监督管理办公室处理。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

本次招标是由宜兴市公用环保集团有限公司供应的自行组织招标的工程所用的脱水机房改造设备以及相关配件等。投标人须提供满足以下要求，不得有负偏离：

## 一、项目技术要求：

## 本工程为氿滨东厂排泥工程脱水机房改造项目，改造内容为原有进泥螺杆泵及污泥切割机更换，原有PAM投加系统更换 ，原有螺旋输送器更换，新增集水坑潜水排污泵及配套控制箱，上位系统及现状PLC系统更新。

- 本次招标清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋输送器 | Q=10（污泥含固率20%）m3/h，N=5kW | 套 | 1 | 含支架，满足2台离心机同时运行输送污泥量，水平安装 |  |
| 2 | 螺旋输送器 | Q=10（污泥含固率20%）m3/h，N=5kW | 套 | 2 | 含支架，满足2台离心机同时运行输送污泥量，倾斜安装 |  |
| 3 | 污泥切割机 | Q=30m3/h，N=3kW | 套 | 2 | 变频，附相应配件 | VOGELSANG、Mono、JWC Environmental |
| 4 | 进泥螺杆泵 | Q=30m3/h，H=30m，N=10kW | 套 | 2 | 变频，附相应配件 | Mono、耐驰、西派克 |
| 5 | PAM调配系统 | 10Kg/h，N=4.0kW | 套 | 1 | 0.5%制备浓度，稀释至0.1％投加，附在线稀释装置，控制阀门管路及自控系统 |  |
| 8 | PAM投加泵（螺杆泵） | Q=0.30m3/h，H=50m，N=1.5kW | 套 | 2 | 现状更换，用于脱水机前投加，附进出口阀门等附属设备 | Mono、耐驰、西派克 |
| 9 | 在线稀释装置 |  | 套 | 2 | 单套装置含在线稀释混合器、手动球阀、电动调节阀、流量计、止回阀等附属设备 | 流量计：E+H、西门子、科隆、ABB |
| 10 | 潜水排污泵 | Q=5m³/h，H=8m | 套 | 2 | 1用1备，移动式安装，附阀门及管配件，配套液位仪 | 凯泉、熊猫、南方 |
| 二、电气及自控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAM调配系统控制柜 |  | 套 | 1 |  | 主要电气元器件：施耐德、西门子、ABB； PLC（CPU及模块）：西门子、施耐德、AB； 电源、信号防雷装置：天津中力、科佳电气、魏德米勒； 开关电源：明纬、施耐德、魏德米勒； 变频器：西门子、施耐德、ABB； 触摸屏：西门子、施耐德、AB； 以太网光端交换机：华为、赫斯曼、海康威视； |
| 2 | 排水泵控制箱 | 参考尺寸 ：500x600x300（宽x高x深） IP55 304不锈钢外壳 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 切割机控制箱 | 变频控制，控制箱内需设置过负荷、短路保护等 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 螺杆泵控制箱 | 变频控制，控制箱内需设置过负荷短路保护等 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 上位系统改造 | 按需增加组态画面、报警等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 现状PLC3系统改造 | 新增IO模块：16DI，16DO，8AI； 按需编制程序、组态画面、报警等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 模拟信号隔离器 | 一路二线制4～20mA信号； 24VDC供电；隔离电压≥1500VAC，1min | 只 | 1 |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |
| 8 | 数字信号继电器 | 一路24VDC，含底座 | 只 | 4 |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |
| 9 | PAM成套控制系统 | 计入工艺设备，具体要求详见自控图纸说明 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 线缆及辅材 |  | 批 | 1 |  | 江南、远东、圣安、中超、新远程 |

注：1、上述设备报价一次报定，并且须包含所有货物设备、安装、调试、人力、机械、运输装卸、税费、线缆、预埋件、桥架等安装附件及安装费用，请各投标商详细研究清单图纸，图纸详见附件，可自行前往施工地点查看建设内容及工程量（现场负责人：那先生13382880790），有问题请于开标前提出，图纸及清单中只列出了主要部件，其它部件及附件请根据现场情况配置，价格包含在投标总价中，中标后价格将不会得到调整，中标单位务必充分交流，配合施工，确保所供设备能接入总系统正常运行。投标单位须根据图纸和要求，进行二次深化设计和系统集成，构成一个完整的系统，经设计院及使用单位审核后实施。未尽事宜均按国家现行有关规范和标准图集进行施工。

- 本次工程施工单位仅提供进线电源电缆至控制箱（柜），控制箱（柜）至其下属设备的动力及控制电缆和各配套控制箱（柜）之间的联动控制线，均由投标人配套提供，配套线缆长度由投标商自行考虑，包括在本合同投标总价内。

3、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，投标人接到采购人发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 供货范围

中标单位应按照设计要求，完成输送器、污泥切割机、进泥螺杆泵、PAM调配系统及投加泵、在线稀释装置、潜水排污泵、相应控制箱、现状PLC系统改造等设备的装卸、现场开箱检查、检测、安装施工、调试运行、售后服务、配合验收、提交验收材料等工作。

螺旋输送器由投标人负责安装调试，土建配合；污泥切割机及进泥螺杆泵由投标人负责更换并更新相应配套控制箱；潜水排污泵由土建负责安装，投标人负责指导。因本项为改造项目，相应控制系统需接入水厂控制平台，PAM调配系统PLC控制系统通过工业网络交换机与现状PLC3通讯，潜水排污泵及控制箱接入现状PLC并更新硬件、相应程序、组态画面、报警等，具体详见电气自控图。中标单位中标后需提供预留预埋管线图给设计复核后才能生产相应设备。

- 技术要求

- 工艺设备

（1）螺旋输送器

螺旋输送机应能将离心机排出的脱水污泥在含固率为20～30%情况下，均能连续输送泥饼到室外处置，输送能力需满足两台离心机同时运行的工况。因本项目为改造项目，将原有螺旋输送器更换。

该设备应为封闭，与污泥漏斗配套使用，进料口与有轴螺旋下料口软密封连接，采用不锈钢304机壳，并加可更换的耐磨损超高分子合成衬垫，能每天24小时不间断连续运行。

脱水泥饼螺旋输送机可以由综合控制柜连锁控制、也可单独控制。

材质

A、无轴螺旋：16Mn；

B、U形槽：不锈钢304；

C、耐磨衬板（衬条）：可更换的耐磨损超高分子合成衬垫；

D、出料口：不锈钢304；

E、固定支架：不锈钢304；

H、螺栓、螺母等紧固件：不锈钢304；

（2）污泥切割机及进泥螺杆泵

①污泥切割机

A．单机处理量：Q=30m3/h，N=3kW，且与离心机最大处理能力匹配。

B．型式：管道式叶轮切割机壳体采用铸铁或碳钢制造，切割叶轮的材料为耐磨合金钢，切割刀为合金钢。

C．电机：380V、AC、50Hz ，防护等级为IP55，绝缘等级为F。

D．切割机底部应设有分离器，将无法破碎的硬质颗粒排出。

E．污泥切割机与脱水机联动，由PLC系统控制。

②污泥进泥泵

A．单机处理量：Q=30m3/h，H=30m，N=10kW，且与离心机最大处理能力匹配；

B．型式：螺杆泵

C．电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%，电机应具有过电流保护等功能。电源为380VAC/3PH/50HZ；电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。

D．泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准，如不符合，供货商应提供对应法兰。

###### （3） PAM 配制及投加系统

PAM调配系统为整体更换，螺杆泵位置相应调整，设备基础部分由土建负责，投标人负责指导；系统电源电缆利旧，投标人负责接线。PAM系统为成套系统，包括PAM调配系统和PAM投加泵，要求提供该套设备的控制柜，所提供的控制柜的控制功能，应能完全满足工艺专业的运行要求，除能自成系统运行之外（包括但不限于自动控制PAM药剂调配、PAM药剂投加、在线稀释、仪表检测、设备监控、全工艺流程自动化、报警系统等），还应能接受水厂自动控制系统的监控，预留必要的型号输送接口。

PAM自动配制装置由干粉投加系统、溶解水系统、储存搅拌系统、PLC控制系统和稀释装置组成，液晶显示。制备能力：Q=10kg/h，0.5%制备浓度。

A．干粉投加系统

由真空吸料器、输送器、料位开关和料斗组成。

Ⅰ 真空吸料器：可以直接吸入粉剂。

Ⅱ 物位开关：检测料斗中的干粉的物量，控制螺旋给料电机的启停。

Ⅲ 进料斗：干粉进料斗的容积应足够大，以减少干料投加次数。

B．溶解水系统

由截止阀、压力调节阀、电磁阀、流量计和相关的管路、阀门组成。

压力调节阀：调节进水的压力

电磁阀：受系统控制，自动向溶药系统内加水或停水。

C．储存搅拌系统

由储存箱、搅拌器和液位开关组成。

D．控制系统

由PLC控制器和人机界面触摸屏组成，实现对PAM自动配制装置的全自动控制。

其功能如下：

--控制系统的启动和停止；

--监视系统各主要器件的运行状态，并在屏幕上显示出来；

--检测系统运行中的故障，并显示具体的故障信息；

--进水流量实时显示，并能根据系统的设置参数，自动计算出

系统的最大进水流量；

--设置系统参数在线设置功能；

--可手动启停搅拌器、进水电磁阀、螺旋给料电机等功能；

--PAM溶液制备完成后，1台搅拌器应以间歇的方式工作；

--有远端控制功能，可采集上位控制信号，对现场设备进行启动、停止。

E．稀释装置

该装置能将絮凝投加设备制备出的高浓度药剂，稀释成满足用户要求的低浓度药剂0.1%。

数量：2套

每套包括：

1套稀释水显示装置：有电磁阀、手动球阀、转子流量计、止回阀。

1套浓缩液（PAM药液）投加装置：手动球阀。

1套混合器：混合器、手动球阀。

管路、手动球阀的材质：U-PVC；电磁阀的材质：铜。

PAM加药泵

A．单机处理量：Q=0.30m³/h，H=50m，N=1.5 kW，2台，且需满足离心机投药量的需要；

B．型式：容积、单螺杆泵、变频无级调速

C．泵的吸入室、排入室、密封箱等材料为铸铁GG25；传动部件由DIN1.4312不锈钢制成；转子由DIN1.4312不锈钢制成；定子由SBBPF丁腈橡胶制成，泵轴采用机械密封或填料密封。

D．电机为鼠笼式交流电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%，电机应具有过电流保护等功能。电源为380VAC/3PH/50HZ；电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。

E．泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO 标准，如不符合，卖方应提供对应法兰。

2、电气及控制

（1）排水泵及控制箱

排水泵控制箱电源引自低压配电柜，为户内型动力配电箱，箱体参考尺寸为500x600x300 IP55 304不锈钢外壳(宽x高x深)，挂墙安装。手动设置于本箱箱面，应配有转换开关、开停按钮、运行、故障指示灯等。排水泵为一用一备，能根据液位自动控制，控制箱二次接线及箱面布置由投标人配套，应能完全满足工艺专业的运行要求，除能自成系统运行之外，还应能接受水厂自动控制系统的液位监视，预留必要的信号输送接口。

（2）切割机控制箱

本次改造为更换2台污泥切割机，根据工艺专业要求，原控制柜箱需配套更新，箱内需设置一台380V 3KW变频器，更新后的控制箱应能满足工艺专业的运行要求，满足原成套控制系统的控制要求等，并满足现场整体脱水系统的运行调试。

（3）螺杆泵控制箱

本次改造为更换2台污泥切割机，根据工艺专业要求，原控制柜箱需配套更新，箱内需各设置一台380V 10KW变频器，更新后的控制箱应能满足工艺专业的运行要求，满足原成套控制系统的控制要求等，并满足现场整体脱水系统的运行调试。

（4）PAM调配系统PLC控制系统

PAM成套系统应配套提供完善的在线仪表及自动控制系统，从而实现成套范围内所有工艺的全自动控制，通过工业以太网交换机与上级自控系统的对接。成套控制系统实现的全自动运行功能包括但不限于：自动控制PAM药剂调配、PAM药剂投加、在线稀释、仪表检测、设备监控、全工艺流程自动化、报警系统等。控制柜内配置变频器时需考虑散热措施及柜内的防尘防腐措施。

成套自控系统的设备选型和配置标准应与水厂自控系统一致，其配置包括但不限于：PLC控制设备，配置不低于现有全厂自控系统的PLC子站； 成套范围内的网络设备包含交换机等。 柜体及所有成柜所需辅材，如直流电源、接线端子、隔离器、继电器、避雷器等。成套范围在线仪表的配置需符合工艺专业要求并满足控制功能，其选用产品应与水厂现有仪表设备同档次。在线仪表设备主要包括电磁流量计等系统自动运行所必须的在线仪表。成套控制系统现场应配置人机界面,可实现成套范围内所有工艺控制和设备监控,包括但不限于工艺流程、自动控制、药剂调配、药剂投加、报警、仪表参数、设备运行状态及相关辅助系统的过程画面显示。成套控制系统需提供一个唯一的通讯地址实现与全厂上位机平台的对接。通讯地址的IP配置符合全厂IP地址规划。全厂上位系统通过该接口实现系统的整体接入。水厂上位机平台接入成套系统信号,并进行画面二次开发,在全厂监控平合内实现成套系统人机界面相同的全部功能。

1）PLC

① PLC应采用西门子、施耐德、AB，以太网标准接口，TCP/IP协议。

②采用32 位及以上工业级微处理器，处理速度应达到微秒级，工作内存不小于64K；

③要具有高速脉冲输出能力和高速计数输入能力；

④支持RS485通讯方式；

⑤配10英寸以上真彩高分辨率触摸屏。嵌入安装在PLC 控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。

⑥应提供设备所需的输入、输出模块，I/O点最少要有20%的I/O备用点。

⑦所有的I/O模块，模拟量等模块均应与PLC装备的CPU同系列。

2）电气元器件及主要部件品牌要求

① 断路器、接触器、继电器等主要电气元器件：施耐德、西门子、ABB

② 变频器：施耐德、西门子、ABB

③ 电源防雷装置、RS485信号浪涌保护器及信号防雷装置：天津中力、科佳电气、魏德米勒；
     ④ 220VAC/24VDC开关电源：明纬、施耐德、魏德米勒；
     ⑤ 多功能表：长江斯菲尔、施耐德、安科瑞；
     ⑥ 4G通讯：北京亚控科技有限公司、联通 4G、昆仑通态、繁易；
     ⑦ 以太网光端交换机：华为、赫斯曼、海康威视；
     ⑧ 触摸屏：西门子、施耐德、AB；
     ⑨ 电线、电缆：江南、远东、圣安、中超、新远程；

⑩ 电磁流量计：E+H、西门子、科隆、ABB

⑪ 液位计：E+H、西门子、科隆、ABB

### （5）控制与传动

1）低压电机的控制方式均为就地手动与集中自动相结合，每台设备均有就地按钮箱或控制箱，“手动-○—自动”转换开关安装在就地按钮或控制箱上。就地手动仅在调试及检修设备的情况下使用，正常时由 PLC 按程序自动控制。

2）所有设备的工作状态及故障信号均输入到 PLC。电动机保护单元利用断路器和热继电器实现电动机的短路、过载及断相保护。

3）电动机的起动：不高于 30 kW 的电动机均采用全压直接起动。

### （5）控制方式

控制方式采用自动与手动控制相结合方式。在就地控制箱或就地按钮箱上设置自动/手动转换开关，可以实现自动/手动转换，手动控制级优先。

现场手动控制方式：现场控制柜上应设有手/自动/停止三档转换旋钮，当该旋钮处于手动状态时，PLC只对现场设备的运行工况进行监视而不参与控制；

全自动控制方式：当该旋钮处于自动状态，且监控计算机监控画面上的控制方式处于自动状态时，PLC会根据各种监测仪表提供的现场工艺参数完成对设备的自动控制而无需人工干预。

（6）电缆

电缆及导线应符合国标的有关标准，所有电缆应是新的，标有额定电压及型号，并应附有制造商的商标，原封运输到现场，所有电缆及导线的芯线材料均采用铜材，不允许有中间接头存在。中标人提供的线缆应包含电气工程所需的全部（除电源进线电缆），由控制箱（柜）至其下属设备的动力及控制电缆，均由投标人配套提供，其规格及长度详见清单，图纸中电缆长度仅供参考。

- 现状PLC3系统及上位系统改造

- 本次改造后更换相应工艺设备及新增潜水排污泵接入现状PLC3系统后，需新增IO模块（16DI、16DO、8AI）、模拟信号隔离器、数字信号继电器等；PAM调配系统PLC控制系统通过工业以太网交换机与现状PLC3系统通讯。PLC系统在工艺更换及增加后需更新程序、组态画面、报警等，同时水厂上位机中控界面需同时更新组态画面、报警等。

3、资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

—提供安装、运行和维修手册（中标后提供）.

—电气控制箱的接线图及控制原理图（中标后提供）。

—PLC程序源代码、触摸屏组态备份、组态软件开发备份。（调试运行后提供）

二、商务要求

1、交货地点：宜兴市内甲方指定的地点

2、交货期限：

乙方接到甲方的发货通知后60天内完成供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起30天内完成安装调试。

在供货期限内，中标单位必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

如乙方逾期交货或逾期安装调试，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货/逾期安装调试部分支付违约金，具体支付比例如下：

延误1～3天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试部分总价款的千分之三；

延误4～7天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之五；

延误8～15天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。

乙方逾期交货/逾期安装调试超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货/逾期安装调试部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。

如乙方不按照甲方要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

3、付款步骤：

（1）设备送抵甲方指定的施工现场或设备仓库，并经甲乙双方检查合格后签署到货验收单，乙方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票（附送货签收回单），甲方在收到发票之日起30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）余款10%作为质保金，在质保期满后，无质量问题，三十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4、技术培训

中标单位应对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行免费培训，直到用户单位技术人员、操作和维修人员能够正确使用设备为止。

5、安装及调试

1、乙方负责本次设备和系统的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电后应在4小时内响应并解决问题。

2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
    4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
    ①在免费质保期内，乙方提供免除一切费用的售后服务。

②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

6、在质保期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

7、试运行和交付使用

设备的安装调试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，乙方及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。甲方在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

# 第四章 脱水机房改造设备采购合同

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1.项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司脱水机房改造设备采购

2.项目地点：宜兴市

4.资金来源：自筹

5.项目内容：脱水机房改造设备的供货、运输、交货、安装及售后服务等。

6.项目承包范围：脱水机房改造设备的供货、运输、交货、安装及售后服务等。（招标数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险）

## 二、供货期限

自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。分批供货，乙方接到甲方的发货通知后60天内完成供货，在接到甲方的安装调试通知之日起30天内完成安装调试。

## 三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由用户单位负责验收。

## 四、合同价款

金额（大写）：                    元（人民币）

￥：                    元（人民币）

## 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同主要条款；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 八、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

## 九、签订地点

本合同在   甲方办公室      签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

## 十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方（采购人）（公章）：	乙方（供应商）（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

开 户 银行：                         开 户 银行：

银 行 帐号：                         银 行 帐号：

年   月   日	年   月   日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，甲乙双方就此次中标的材料、设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：脱水机房改造设备的供货、运输、交货、安装及售后服务等。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同金额为人民币（大写）：      (小写￥    元），以上为含税价。不含税总价为人民币（大写）：       （小写￥       元），税金为人民币（大写）       （小写￥       元），增值税税率为    %。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输装卸、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

### 3．付款步骤：

（1）设备送抵甲方指定的施工现场或设备仓库，并经甲乙双方检查合格后签署到货验收单，乙方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票（附送货签收回单），甲方在收到发票之日起30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）余款10%作为质保金，在质保期满后，无质量问题，三十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 履约保证金形式：履约保证金或银行保函。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

5．履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金或银行保函），于设备安装调试验收合格后的三十个工作日内无息退还。

### 6．付款方式：银行转账。

7. 供货期：自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。乙方接到甲方的发货通知后之日起60天内完成供货；在接到甲方的安装调试通知之日起30天内完成安装调试。（具体交货期限接宜兴市公用环保集团有限公司的通知，否则后果一切自负）。如延误交货、中断供货、延误调试将承担违约责任。

## 三、质量保证：

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应按合同规定的材料、设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新材料、设备。

3、材料、设备运至施工现场后,在施工方未验收之前,由乙方承担一切保管责任。

## 四、质量验收要求

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行当场验收，乙方配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、验收标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由用户单位负责验收。

4、供货前和供货过程中，投标产品一旦质量不合格或不符合投标承诺要求，立即进行整改到符合招标文件要求为止，否则按违约处理，甲方将解除合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

### 5、验收时间：

货物到达甲方指定的现场后，乙方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。甲乙双方工作人员双方同时在场情况下，甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 供货要求：

本次招标的设备主要是氿滨水厂改造工程使用，工期紧张，乙方接到甲方的发货通知后60天内完成供货，乙方接到甲方的安装调试通知之日起30天内完成安装调试。如延误交货或延误调试将承担违约责任。到货时间以施工单位、监理及建设方共同签收时间为准。

在供货期限内，乙方必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

## 六、交货条件：

### 1、交货地点：宜兴市内甲方指定的地点。

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺且由乙方承担费用。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

### 5、乙方发货应提前一天用传真或电话通知甲方。

## 七、安装调试及售后服务：

1、乙方负责本次设备和系统的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电后应在4小时内响应并解决问题。

2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
    4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
    ①在免费质保期内，乙方提供免除一切费用的售后服务。

②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

6、在质保期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

7、试运行和交付使用

设备的安装调试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，乙方及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。甲方在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

## 八、违约责任：

如乙方逾期交货或逾期安装调试，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货/逾期安装调试部分支付违约金，具体支付比例如下：

延误1～3天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试部分总价款的千分之三；

延误4～7天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之五；

延误8～15天，每天违约金金额为逾期交货货物/安装调试总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。

乙方逾期交货/逾期安装调试超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货/逾期安装调试部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。

## 如乙方不按照甲方要求将合同货物送达甲方指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

## 九、合同生效及其它：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除违约金（指迟交货）及履约保证金。如果甲方因此遭受的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由甲方协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5、乙方投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，乙方应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2017）7号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

9、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而解除合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

# 第五章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司脱水机房改造设备采购

投标人名称：                                   （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                     （签名）

日期：      年    月    日

## （一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司：

我方收到你单位YXGYJT202511022（EPC）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订入库协议。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

### 13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

## （二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

投标人名称（盖章）：                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 含税 价格 | 不含税 价格 | 增值税 税额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机房改造设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写）： |  |  |  |  |

投标人签名：                                                   日期：

注：

（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（3）合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

（4）投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输装卸、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

投标人名称（盖章）：                                             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  | 接到甲方发货通知后 日内完成供货，接到甲方调试通知 后 日完成安装调试。 |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  | 自设备安装调试验收合格之日起 年 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  | - 质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

- （3）合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

（4）投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输装卸、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

（三）资格证明文件

### 1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

### 2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

### 3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件，

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书原件复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

- 投标人具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）同类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件）。

注：近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月 (不含投标当月)

投标人签名：

投标人公章：

## （四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

### 技术条款及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

## （五）品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥切割机 |  | VOGELSANG、Mono、JWC Environmental |  |  |
| 2 | 螺杆泵 |  | Mono、耐驰、西派克 |  |  |
| 3 | 潜水排污泵 |  | 熊猫、凯泉、南方 |  |  |
| 4 | 电气元器件 |  | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 5 | 变频器 |  | 施耐德、西门子、ABB |  |  |
| 6 | 触摸屏 |  | 西门子、施耐德、AB |  |  |
| 7 | 流量计 |  | E+H、西门子、科隆、ABB |  |  |
| 8 | PLC模块 |  | 西门子、施耐德、AB |  |  |
| 9 | 电源、信号防雷装置 |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |  |
| 10 | 开关电源 |  | 明纬、施耐德、魏德米勒 |  |  |
| 11 | 以太网光端交换机 |  | 华为、赫斯曼、海康威视 |  |  |
| 12 | 4G通讯 |  | 北京亚控科技有限公司、联通 4G、昆仑通态、繁易 |  |  |
| 13 | 多功能表 |  | 长江斯菲尔、施耐德、安科瑞 |  |  |
| 14 | 电线电缆 |  | 江南、远东、圣安、中超、新远程 |  |  |
| 15 | 液位计 |  | E+H、西门子、科隆、ABB |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

## （六）诚信要求：

承诺书

我_________公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、样品、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或与样品不符，按违约处理，采购人将解除合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

企业名称（盖章）：

企业负责人签字：

日期：2025年 月 日

### 宜兴市公用环保集团有限公司

脱水机房改造设备采购（第二次）招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环保集团有限公司对脱水机房改造设备采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

### 一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202511022（EPC）

②项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司脱水机房改造设备采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：本次最高限价为69万元，结算时按实际数量结算。

⑤评标办法：最低评标价法 。

### 二、投标人资格要求：

#### 1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标人需具有2022年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）标书要求同类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同原件及发票原件证明）。

### 三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2026年1月14日  10:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定的投标文件，恕不接受。

5、招标文件售价：每份300元，在递交投标文件时收取（售后不退，招标活动终止的情况除外）。

### 四、公告期限：2026年1月7日至2026年1月13日

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867、0510-87116202 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环保集团有限公司

2026年1月7日